## Дод _2 Кошторис
Фірмовий Бланк
Додаток 2 до Запиту
Кошторис робіт
(Назва Учасника), надає кошторис робіт, на місцеву закупівлю робіт з технічного переоснащення системи електропостачання (встановлення ДЕС AKSA AD330) в КНП КОР «КОДЛ» за адресою: Київська область, місто Боярка вул. Хрещатик, 83
Матеріали для виконання даного переліку забезпечує підрядник. Вважається, що Підрядник повністю розуміє обсяг робіт та гарантує, що всі необхідні основні, супутні та допоміжні роботи та матеріали включені до тендерної пропозиції. Ціна пропозиції враховує усі податки, мита, інше у відповідності до законодавства України. Ціна пропозиції враховує інші необхідні витрати включаючи, але не обмежуючись, усі загальнобудівельні (побутове містечко, необхідні підключення до енергомереж, тощо), адміністративні, інші подібні витрати, підтримання майданчика та робочих місць у чистоті, вивіз сміття, що утворилось в процесі виконання робіт, перебазування техніки, прибуток, тощо.
| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Ціна грн .,за одиницюз ухахуванням всіх податків та зборів * | Вартість грн., з урахуванням всіх податків та зборів* | Термін виконання робіт , календарних днів
Кошторис 02-01-01 на ПЛ-0,4 кВ
Розділ 1. Будівництво ПЛ-0,4 кВ
| 1.1 | Розвезення по трасі залізобетонних стояків опор для ПЛ 0,38 кВ | шт | 2
| 1.2 | Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] | опоpа | 2
| 1.3 | Підвішування самонесучого ізольованого проводу AsXSn-4x70 | км | 0.055
| Всього по розділу 1 |  |  |  | 0 | 0
Розділ 2. Монтаж додаткового обладнання
| 2.1 | Гаки та траверси на опорі | шт | 6
| 2.2 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм | 100 м | 0.1
| 2.3 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 240 мм2 | 100 м | 0.1
| Всього по розділу 2 |  |  |  | 0 | 0
Розділ 3. Матеріали не враховані цінником
| 3.1 | Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х70 мм2 | 1000м | 0.067
| 3.2 | Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 9,5 м СВ 95-3 | шт | 2
| 3.3 | Гак універсальний CSC 16uz | шт | 6
| 3.4 | Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20х0,7 ІF 207 | м | 12
| 3.5 | Пряжка [скріпка] СF 20 | шт | 12
| 3.6 | Наконечники DL-70 | шт | 8
| 3.7 | Затискач натяжний магістральний GUKo2 | шт | 6
| 3.8 | Основа для кріплення кабеля з ремінцем ВІС 3050 | шт | 10
| 3.9 | Труба гофрована ПВХ ф50 | м | 10
| Всього по розділу 3 |  |  |  | 0 | 0
| Всього по кошторису |  |  |  | 0 | 0
Кошторис 02-01-02 на КЛ-0,4 кВ
Розділ 1. Демонтаж АБ покриття доріг
| 1.1 | Нарізування швів у бетоні свіжоукладеному | 100м шва | 0.24
| 1.2 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | 100м3 | 0.006
| 1.3 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | 100м3 | 0.018
| 1.4 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 4.2
| 1.5 | Перевезення сміття до 10 км | т | 4.2
| Всього по розділу 1 |  |  |  | 0 | 0
Розділ 2. Відновлення
| 2.1 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] | 100м2 | 0.12
| 2.2. | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками | 100м2 | 0.12
| 2.3. | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до 6см | 100м2 | 0.12
| Всього по розділу 2 |  |  |  | 0 | 0
Розділ 3. Земляні роботи
| 3.1 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0.108
| 3.2 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 Всього по розділу 3 | 100м3 | 0.084
| Всього по розділу 3 |  |  |  | 0 | 0
Розділ 4. Прокладання КЛ
| 4.1 | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів | км | 0.05
| 4.2 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг | 100 м | 0.5
| 4.3 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 3 кг | 100 м | 0.2
| 4.4 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 0.25
| 4.5 | Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 185 мм2 | шт | 12
| 4.6 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | 100 м тр | 0.12
| 4.7 | Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення | прохід | 10
| 4.8 | Блок керування шафного виконання з АВР | шт | 2
| 4.9 | Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 5 т | т | 3.97
| 4.10 | Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 3 т | т | 2.48
| Всього по розділу 4 |  |  |  | 0 | 0
Розділ 5. Заземлення ДЕС
| 5.1 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0.0147
| 5.2 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0.0147
| 5.3 | Монтаж шин заземленння опор ПЛ 0,38-10 кВ | 1м шин | 7
| 5.4 | Монтаж заземлювача із 1 електрода для ПЛ 0,38-10 кВ | шт | 3
| 5.5 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 | 100 м | 0.1
| 5.6 | Замірювання електричного опору контуру заземлення опори | опора | 1
| 5.7 | Улаштування монолітних бетонних фундаментів, заглиблених на одній відмітці з опорою | м3 | 7
| 5.8 | Огорожа сітчаста | м2 | 44
| Всього по розділу 5 |  |  |  | 0 | 0
Розділ 6. Матеріали не враховані цінником
| 6.1 | Шафа під АВР | шт | 1
| 6.2 | Автоматичний ввід резерву YCQ2CB-400,400A, 3P, 380B, 55kA,CNC | шт | 1
| 6.3 | Автоматичний ввід резерву YCQ2CB-400, 250A, 3P, 380B, 55kA,CNC | шт | 1
| 6.4 | Кабель АВВГ 4х120 | м | 72
| 6.5 | Провід ПВС 2х1,5 | м | 25
| 6.6 | Стрiчка сигнальна "обережно кабель" 300мм | м | 12
| 6.7 | Муфта кабельна кінцева КВтп0,4кВ 70/120 | комплект | 12
| 6.8 | Арматура 10мм | т | 0.2
| 6.9 | Сітка рабиця 50х50 | м2 | 44
| 6.10 | Труба ПВХ гнучка гофрована двостінна 110 | м | 50
| 6.11 | Кутик 35х35х3 | т | 0.11
| 6.12 | Труба профільна 50х50х3 | т | 0.07
| Всього по розділу 6 |  |  |  | 0 | 0
| Всього по кошторису |  |  |  | 0 | 0
| Всього по локальному кошторису |  |  |  | 0 | 0
Керівник організації/ФОП: _________________________ ( ____________________) МП підпис ПІБ