Додаток 2 до Оголошення

Опис будівлі та характеристика робіт

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Вступ.

Робочий проект “ Реконструкція громадського центру по вул. Грушевського, 12, 14 (літ. «Б») в м.Вінниці”  розроблено в відповідності до наступних документів:

- Завдання на проектування.

- Містобудівних Умов та обмежень MU01:1311-0368-6243-3243 Редакція № 3 (Реєстраційний № 144 від 02.01.2024 р).

- Технічних умов попередньо отриманих замовником.

Мета даного проекту:

- Реконструкція громадського центру по вулиці Грушевського, 12, 14  літера «Б» в м. Вінниця для організації громадського центру.

- Оптимально технологічне розташування внутрішнього простору та прилеглої території.

Проект розроблено на топографічно-геодезичній основі, виконаній МКП "Вінницький муніципальний центр містобудування і архітектури" м. Вінниця в липні 2023 р.

2. Архітектурно-планувальне

та об'ємно-просторове рішення.

В основу архітектурно-планувального вирішення будівлі закладені вимоги до об'єктів по соціальній допомозі та обслуговуванню населення.

Нежитлова будівля передбачається 2-поверхова, з підвальним поверхом, мансардним поверхом та горищем. В плані будівля має габаритні розміри 21,000х15,900 м в вісях. Висота будівлі 14.770 м.

Головний вхід в будівлю організовано з головного фасаду який розкривається на дворовий проїзд з вул. Грушевського. Допоміжні виходи розташовані з бокових сторін, та протипожежні виходи з поверхів розташовані з бічної сторін. При усіх виходах передбачені пандуси для потреб інвалідів з уклоном 1:10 згідно п. 6.1.2 ДБН В.2.2-9:2018.

Для укриття розташованого в підвальному поверсі передбачений відокремлений вхід з прилеглої ділянки та вихід через внутрішні сходи. Доступ для інвалідів до приміщень на поверхах забезпечується з рівня першого поверху через ліфт та ліфтовий хол. Доступ до укриття для мало мобільних груп населення забезпечен через підйомник розташований при вході до укриття.

Висота проектованих приміщень – 3,00м (в чистоті).

Планувальним вирішенням передбачено:

Підвальний поверх:

- Укриття.

- Санвузли

- Вентиляційна

- Електрощитова

- Насосна.

- Технічне приміщення

Перший поверх

- Кімнати індивідуальних консультацій.

- Реабілітаційна кімната.

- Волонтерське приміщення

- Робочі кабінети

- Допоміжні приміщення

Другий поверх

- Кімнати індивідуальних консультацій.

- Тренінговий центр

- Робочі кабінети

- Допоміжні приміщення

Третій (мансардний) поверх

- Робочі кабінети

- Допоміжні приміщення

Технічний поверх

- Вентиляційна.

На кожному поверсі розташовані санвузли для чоловіків, жінок та мало мобільних груп населення.

3. Зовнішнє оздоблення.

Будівлю передбачається оздобити:

- цокольний поверх – керамічна фасадна плитка по утепленню.

- поверхи вище відмітки 0,000 пофарбування по базальтовій ваті.

- вікна – фасадні віконні системи (головний фасад) та металопластикові вікна.

4. Оздоблення інтер'єрів.

Стіни приміщень обробляються штукатуркою з послідуючою обробкою та пофарбуванням водостійкими фарбами. Стіни технічних приміщень та санвузлів – керамічна плитка;

стеля - гіпсокартоннї системи та системи типу Армстронг;

підлога - керамічна плитка, лінолеум, ламінат.

Офісні приміщення.

- Стіни – штукатурка з пофарбуванням

- Стеля – наборні системи типу Армстронг

- Підлога – ламінат.

Усі будівельні матеріали застосовуються з пожежна небезпека не менш ніж Г2, РП1, Д2, Т2.

Приміщення ліфтових шахт, сходові клітини, вентиляційні шахти огороджені залізобетонними стінами товщиною 400 мм класу вогнестійкості REI 120 MO.

5. Проектні рішення шо-до забезпечення потреб та доступності інвалідів.

1. Для доступу до будівлі перед головним входом передбачений пантус з уклоном 1:10.

2. Передбачений ліфт за допомогою котрого можливо добратися до 2 та мансардного поверхів.

3. На кожному поверсі передбачені санвузли з кабінкою не менш ніж 1,65х1,8м

4. При входах до будівлю, приміщення – відсутні пороги.

5. Двері до приміщень не менш 900 мм шириною металеві засклені та глухі.

6. Вогнестійкість конструкцій.

Проектована будівля відноситься до першої ступені вогнестійкості. Запроектовані конструкції мають клас вогнестійкості:

- Несучі конструкції сходових клітин – REI 150 M0;

- Зовнішні несучі конструкції – REI 60 M0;

- Внутрішні перегородки – EI 30 M0;

- Колони - R 150 M0;

- Сходові площадки, східці, сходи, марші сходових клітин, шахта ліфта - R 60 M0;

- Усі перекриття - REI 60 M0;

- Балки - R 60 M0;

- Огороджувальних конструкцій ліфтового холу - REI 60 M0;

- Двері ліфта протипожежні вогнестійкі - ЕІ 60

Вихід з підвального поверху до сходової клітини забезпечується через перегородками класу вогнестійкості ЕІ45 та дверима ЕІ30

##### Конструктивні рішення

1. Загальні положення

Конструктивні рішення об’єкту: “Реконструкція громадського центру по вулиці Грушевського, 12,14  літера «Б» в м. Вінниця” розроблені на основі:

-   архітектурних рішень;

- науково-технічного звіту з інженерно-геологічних вишукувань 17/23-01, виконаного ФОП "Земляний В.В. "  у  2023р;

- прийнятих характеристичних та квазіпостійних значень навантажень з відповідними коефіцієнтами надійності і врахуванням положень ДБН В.1.2- 2:2006 «Навантаження і впливи» (табл. 5.1, 6.2).

Ділянка розташована  по вулиці Грушевського, 14 в м. Вінниця

Сейсмічність – 5 балів.

Кліматичний район будівництва – І.

Термін експлуатації будівлі – 100 років згідно п.5.3.2 ДБН В.1.2-14:2018.

Ступінь вогнестійкості будівлі – ІІ.

Клас наслідків (відповідальності) – СС2.

Проектом передбачається будівництво 3 поверхового будинку з підвалом.  Будівля прямокутна в плані із розмірами в осях 15,895×20,785 м.

За  відносну  відмітку  0.000  прийнятий  рівень  чистої  підлоги  приміщень першого поверху, що дорівнює 268,610 м в Балтійській системі.

2. Вихідні дані для проектування

Навантаження і впливи (відповідно до ДБН В.1.2-2:2006):

  - район за вітровим навантаженням:	3;

  - район за сніговим навантаженням:	4;

  - район за значеннями товщини стінки ожеледі:	3;

  - характеристичне снігове навантаження, Па:                                  1360;

  - характеристичне вітрове навантаження, Па:                                   470;

  - службові приміщення адміністративних установ, кгс/м2:            200;

коридори, сходи, кгс/м2:                                          	                       300;

балкони (лоджії) , кгс/м2:                                              	                       200;

горищні приміщення, кгс/м2:                                   	                       70.

При розробці даного проекту були враховані вимоги:

- ДБН В.1.2-14:2018 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій  та основ»;

- ДБН В.1.2-6-2008 "Основні вимоги до будівель та споруд. Механічний опір та стійкість";

- ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи»;

- ДСТУ Б В.1.2-3:2006 «Прогини і переміщення»;

- ДБН В.2.2-9:2018 «Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення»;

- ДБН В.2.1-10:2018 «Основи і фундаменти будівель та споруд»;

- ДБН В.1.1-45:2017 "Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. Загальні положення";

  - ДБН В.2.6-98:2009 «Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення»;

  - ДБН В.2.6-162:2010 "Кам'яні та армокам'яні конструкції";

  - ДБН В.1.1-12:2014 "Будівництво в сейсмічних районах України";

  - ДСТУ Б В.2.6-207:2015 "Розрахунок і конструювання кам’яних та армокам’яних конструкцій будівель та споруд";

  - ДСТУ Б В.2.6-156:2010 "Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого трьохкомпонентного бетону";

  - ДБН В.2.2-5-97 "Захисні споруди цивільного захисту".

3. Інженерно-геологічні умови

В геоморфологічному відношенні ділянка відноситься до Летичів-Літинської воднольодовиковій алювіальній рівнині та приурочена до верхньої частини правого схилу р. Південний Буг. Клімат – помірно-континентальний. Середня температура січня:-6°С, середня температура липня: +19°С, річна кількість опадів: 520-590 мм, з них 80% випадають в теплий період.

В геоструктурному плані основна частина території області припадає на південно-західну окраїну Українського кристалічного масиву, складеного архей-протерозойськими метаморфічними породами і тільки її південно-західна окраїна розташована на Волино-Подільській плиті, де породи фундаменту перекриті відносно потужною товщею більш молодих, переважно осадових відкладів.

В результаті інженерно-геологічних вишукувань в межах ділянки
досліджень було виділено 3 інженерно-геологічних елемента (ІГЕ).

ІГЕ 1. Насипний шар- щебінь, цегла, суглинок оборотньої засипки, неоднорідний, злежаний.

ІГЕ 2. Суглинок коричнево-бурий, гумусований.

ІГЕ 3. Суглинок жовто-сірий, жовтий, напівтвердий, високопористий, просідний.

Підземні води в період вишукувань до глибини 6,0 м не були зустрінуті.  За схемою природних умов територію можна віднести до IV типу за ступенем потенційного підтоплення.

Нормативна глибина сезонного промерзання грунтів м. Вінниця складає 0,8 м.

Категорія ґрунтів за сейсмічними властивостями - II (середня).

Розрахункова сейсмічна інтенсивність району будівництва визначена по карті ЗСР-2004 - З (ДБН В.1.1-12: 2014 «Будівництво в сейсмічних районах України», п. 5.1.1), і становить 5 балів.

Нормативна сейсмічність майданчика будівництва для грунтів II категорії за сейсмічними властивостями-5 балів (Таблиця 5.1 ДБН В.1.1-12:2014).

4. Прийняті конструктивні рішення

Проектом передбачено будівництво 3 поверхового житлового будинку з підвалом.

В підвальному приміщенні передбачено влаштування приміщень - протирадіаційне укриття (ПРУ). Огороджуючі конструкції згідно вимог ДБН В.2.2–5: 2023 забезпечують ступінь послаблення проникаючої радіації, коефіцієнт захисту Кз=100 та розраховані на надмірний тиск у фронті повітряної ударної хвилі 10 кПа, група укриття П–6.

Конструктивна схема будинку – стінова: несучі поздовжні та поперечні цегляні стіни із монолітними залізобетонними поясами на рівні низу перекриттів.

Просторова  жорсткість будівлі забезпечується спільною роботою цегляних стін, монолітних залізобетонних поясів та горизонтальних дисків перекриттів зі збірних багатопустотних плит перекриття і стрічкового фундаменту, як фундаментної основи.

Зв'язок стін та перекриття здійснюється шляхом влаштування анкерних зав’язків та в’язей з’єднаних за допомогою зварного шва. Також монолітні залізобетонні пояси зв’язані з кладкою вертикальними випусками арматури.

Фундаменти будівлі запроектовано монолітні стрічкові. Монолітна залізобетонна подушка запроектовано висотою 0,6м з бетону класу С20/25 W6 F100 ДСТУ Б В.2.7-176:2008 та арматурного прокату класу А500С та А240С за ДСТУ 3760, по підготовці товщиною 100 мм з бетону С8/10.

Всі поверхні залізобетонних конструкцій, які контактують з ґрунтом, захищаються за допомогою обклеювальної рулонної гідроізоляції за два рази.

Стіни  будівлі:

- стіни підвального поверху – монолітні залізобетонні, товщиною  400 мм з бетону класу С25/30 W6 F100 ДСТУ Б В.2.7-176:2008 та арматурного прокату класу А500С та А240С за ДСТУ 3760.

- зовнішні та внутрішні стіни - із керамічної рядової повнотілої цегли КРПв-1НФ-М125-1650-F-25-1-ДСТУ Б.В.2.7-61:2008, на цементно-піщаному розчині М100 замішанному на безусадочному цементі М400, товщиною 380 мм з армуванням сіткою з дроту ∅5Вр-1з чарункою 50х50 мм через 6 ряда кладки по висоті. У містах виконання вентканалів армування цегляної кладки також, з заведенням арматурних сіток за межі вентканалів на 700мм.

-	перегородки із керамічної рядової повнотілої цегли КРПв-1НФ-М125-1650-F-25-1-ДСТУ Б.В.2.7-61:2008 на цементно-піщаному розчині М75 товщиною 120 мм з армуванням через п’ять рядів арматурною сіткою з дроту ∅4Вр-1, чарункою 50х50 мм, з нахльостом 150мм і з заведенням в несучі стіни на 100мм. При довжині більше 3х метрів кріпляться до перекриттів.

Перемички над прорізами - збірні залізобетонні брускові згідно ДСТУ Б В.2.6-55:2008. Укладання перемичок передбачено на шар свіжоукладеного цементно-піщаного розчину М100 із кладочною сіткою.

Перекриття – із багатопустотних залізобетонних плит згідно ДСТУ Б В.2-6-53:2008 з розрахунковими навантаженнями – 800 кг/ м2. Монтаж плит передбачено на шар свіжоукладеного цементно-піщаного розчину М100.

В рівні плит перекриття по всім несучим та ненесучим  стінам запроектовані монолітні залізобетонні пояси. Армування монолітних залізобетонних поясів передбачено поздовжньою  арматурою діаметром Ø10А500С, с шагом поперечних хомутів діаметром Ø8А240С з кроком 200мм; бетон класу С20/25. Проєктом передбачено анкерування випусків з плит перекриття в залізобетонні пояси.

Сходи та вхідні групи монолітні з бетону класу С20/25 W6 F100 ДСТУ Б В.2.7-176:2008 та арматурного прокату класу А500С та А240С за ДСТУ 3760, , індексом середовища експлуатації XC2, маркою за морозостійкістю F100

Водонепроникне вимощення виконано з бетону класом міцності на стиск С16/20 за ДСТУ Б 2.7−176, індексом середовища експлуатації XC2, маркою за морозостійкістю F100, товщиною 100 мм та ухилом 2о. Армування плити відмостки виконано зварними сітками з арматурного дроту д5 мм класу Вр–І за ДСТУ Б В.2.6–167 з чарункою 100х100 мм. Через кожні 2,5..3,0 м по довжині відмостки розділена деформаційними швами.

5. Результати розрахунків

Розрахунок несучих конструкцій житлового будинку виконаний в просторовій постановці системи «основа–фундамент–споруда».

У результаті виконання розрахунків визначені основні технічні параметри напружено-деформованого стану “основа-фундамент-будівля”:

- абсолютні та відносні деформації основи;

- горизонтальні переміщення на рівні верху споруди;

- розрахункові зусилля в несучих конструктивних елементах будівлі.

Рекомендовані максимальні абсолютні та відносні деформації основи визначаються згідно вимог ДБН В.2.1-10-2018 [4] для даного типу будівлі:

- максимальне осідання основи Su=18,0 см;

- відносна різниця осідань   =0,0024.

Співвідношення граничних горизонтальних переміщень f верхньої частини будівлі до її висоти h=14,47 м не повинні перевищувати співвідношення 1/500, у відповідності до вимог ДСТУ Б В.1.2-3:2006 [7], що складає 1/500h=29 мм.

6. Надійність та конструктивна безпека об’єкта

Конструкції запроектовані таким чином, щоб навантаження на споруди під час зведення та експлуатації не приводила до руйнування і деформації її в цілому чи окремих її частин, більших за ті, що допускаються будівельними нормами.

Згідно ДБН В.1.2-14:2018 при розрахунках на забезпечення механічного опору та стійкості використовуються усталені та перехідні розрахункові ситуації.

Для забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівлі використовується клас відповідальності СС2. При цьому, при розрахунках приймаються коефіцієнти відповідальності, що визначаються по табл. 5 ДБН В.1.2-14-2018. Конструкції запроектовані з відповідною межею вогнестійкості, яка гарантує при пожежі неруйнівність основної частини об’єкта.

У проекті застосовані несучі конструкції, у яких межа вогнестійкості більша, а межа поширення вогню менша, ніж вимагає ДБН В.1.1-7-2016 для будівель ІІ ступеню вогнестійкості.

Відповідно з ДБН В.1.2-9-2008 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об`єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації» всі несучі та не несучі конструкції, а також кріплення та міста розташування технологічного обладнання оцінювались по основним трьом групам ризику:

- ковзання, падіння, удари;

- опіки, електроудари, вибухи;

- нещасні випадки як наслідок руху транспортних засобів.

При розрахунку навантаження задаються у вигляді окремих завантажень. Граничні розрахункові значення навантажень визначались добутком характеристичного значення навантаження та коефіцієнтів надійності за навантаженням (f та відповідальності споруди (n.

Визначення параметрів напружено-деформованого стану конструкцій виконано для заданих розрахункових сполучень (РСН). Сполучення навантажень і впливів формується як набір їх розрахункових значень, які одночасно впливають на об’єкт розрахунку і використовується для перевірки конструкцій за умовами визначеного граничного стану в певній розрахунковій ситуації.

Для перевірки граничних станів першої групи використані основні сполучення, які включають постійні навантаження з граничними розрахунковими значеннями, граничні розрахункові значення змінних навантажень.

Для перевірки граничних станів другої групи використані основні сполучення, які включають постійні навантаження з експлуатаційними розрахунковими значеннями, а також експлуатаційні розрахункові значення змінних навантажень.

У результаті виконання розрахунків визначені основі технічні параметри напружено-деформованого стану “основа-фундамент-будівля”:

- абсолютні та відносні деформації основи;

- горизонтальні переміщення на рівні верху споруди;

- розрахункові зусилля в несучих конструктивних елементах будівлі.

При розрахунку на аварійне сполучення з урахуванням сейсмічних впливів додатково вводяться коефіцієнти сполучень розрахункових навантажень ψс за табл.6.1 ДБН В.1.1-12:2014 в залежності від виду навантаження:

0,9 – постійні для залізобетонних, кам’яних конструкцій;

0,95 – тимчасові тривалі;

0,5 – короткочасні (на перекриття та покриття).

Згідно ДБН В.1.2-14:2018 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ» будівля, що проектується, відповідно табл.1 відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2.

Строк експлуатації будівлі складає 100 років (табл. 2 ДБН В.1.2-14:2018). Категорія відповідальності конструкцій та елементів відповідно ДБН В.1.2-

14:2018 (табл.5):

Фундаменти - категорія відповідальності А, коефіцієнт відповідальності γn прийнятий:

1 – при сталій розрахунковій ситуації при розрахунку конструкцій по першому граничному стану 1,1; по другому граничному стану 0,975;

2 – при перехідній розрахункової ситуації при розрахунку конструкцій по першому граничному стану 0,975; по другому граничному стану 0,950;

3 – при аварійній розрахункової ситуації при розрахунку конструкцій по першому граничному стану 0,975.

Перекриття - категорія відповідальності А, коефіцієнт відповідальності γn прийнятий:

1 – при сталій розрахунковій ситуації при розрахунку конструкцій по першому граничному стану 1,1; по другому граничному стану 0,975;

2 – при перехідній розрахункової ситуації при розрахунку конструкцій по першому граничному стану 0,975; по другому граничному стану 0,950;

3 – при аварійній розрахункової ситуації при розрахунку конструкцій по першому граничному стану 0,975.

Стіни - категорія відповідальності А, коефіцієнт відповідальності γn прийнятий:

1 – при сталій розрахунковій ситуації при розрахунку конструкцій по першому граничному стану 1,1; по другому граничному стану 0,975;

2 – при перехідній розрахункової ситуації при розрахунку конструкцій по першому граничному стану 1,975; по другому граничному стану 0,950;

3 – при аварійній розрахункової ситуації при розрахунку конструкцій по першому граничному стану 0,975.

Сходові площадки та сходи - категорія відповідальності Б, коефіцієнт відповідальності γn прийнятий:

1 – при сталій розрахункової ситуації при розрахунку конструкцій по першому граничному стану 1,05; по другому граничному стану 0,975;

2 – при перехідній розрахункової ситуації при розрахунку конструкцій по першому граничному стану 0,950; по другому граничному стану 0,950;

3 – при аварійній розрахункової ситуації при розрахунку конструкцій по першому граничному стану 0,975.

Всі міжкімнатні перегородки мають категорію відповідальності В

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ

1. Загальна частина

Даним розділом робочого проекту вирішуються питання електроосвітлення та  силового електрообладнання громадського центру по об’єкту: «Реконструкція громадського центру по вулиці Грушевського, 12,14   літера «Б» в м. Вінниця»

Підставою для виконання даного розділу проекту є :

- завдання на проектування;

- завдання замовника;

- розробки архітектурно-будівельної частини проекту;

- завдання інженерних розділів проекту.

При виконанні проекту були використані діючі в Україні державні стандарти та норми:

- Правила улаштування електроустановок (ПУЕ) 2017р.;

- НПА ОП 40.1-1.32-01. Правила будови електроустановок.

Електрообладнання спеціальних установок;

- СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства;

- ДБН В.2.5-28:2018. Природне і штучне освітлення;

- ДБН В.2.2-5-2023.  Захисні споруди цивільного захисту;

- ДБНВ.2.5-23:2010. Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення;

- ДБН В.2.5-56:2014. Системи протипожежного захисту

- ДБН В.2.5-67:2013. Опалення, вентиляція та кондиціювання;

- ДНАОП 0.00-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;

- ДСТУ Б В.2.5-82:2016. Електробезпека в будівлях і спорудах. Вимоги до захисних заходів від ураження електричним струмом;

- ДБН В.2.2-28:2010. Будинки адміністративного та побутового призначення

- ДБН А 2.2-3-2014 – Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва

## 2.Основні технічні показники електропостачання         табл. 1

| № п/п | Показники | Од. виміру | Значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напруга джерела живлення: | кВ | 0,4/0,23 |
| 2 | Категорія надійності електропостачання |  | I |
| 3 | Розрахункова потужність електроприймачів | кВт | 95,85 |
| 4 | Річна потреба електричної енергії | МВт*год | 355,47 |

3. Характеристика споживачів електричної енергії

Будівля, що розглядається являє собою 3-х поверхову споруду з підвальним поверхом та горищем. В підвальному поверху на відм. -3,150 розміщується укриття та технічні приміщення. На 1-му, 2-му та мансардному поверхах розміщуються адміністративні приміщення, побутові приміщення та приміщення прийому їжі. На відм.+10,800 розташовується вентиляційне обладнання.

Основними споживачами електроенергії:

  - комп’ютерна техніка;

  - побутове обладнання;

  - обладнання кондиціонування;

  - електродвигуни санітарно-технічного обладнання, припливно-витяжні вентиляційне системи;

  - обладнання приміщень прийому їжі; ;

  - ліфтове обладнання;

  - обладнання пральні;

  - освітлювальні прилади систем штучного освітлення приміщень.

Категорійність надійності електропостачання визначена у відповідності з характером та функціональним призначенням на підставі відповідних діючих норм та стандартів.

Розрахунки електричних навантажень споживачів виконані за методикою, що приведена в ДБН В.2.5-23:2010, із використанням коефіцієнтів попиту та коефіцієнтів участі в максимумі навантажень.

Розрахунки електричних навантажень зведені в таблиці №2, арк. 7 ПЗ.

4. Схема електричних з’єднань

Проектом передбачається організація приміщення електрощитової, в якому встановлюється ввідно-розподільчі пристрої  ВРП№1 та ВРП№2, які мають таке призначення:

- ВРП №1  – для живлення електроспоживачів укриття;

- ВРП №2 - для живлення силового та побутового електрообладнання, електроосвітлення адміністративної частини;

ВРП№1 та ВРП№2  живляться кабельними лініями 0,4 кВ розрахункових перерізів, з одного боку від  трансформаторної підстанції 10/0,4 кВ  , а з іншого боку від ДЕС.  Дизель-генератор працює у випадку зникнення зовнішньої електромережі.

Перемикання живлення з основної мережі на ДЕС здійснюється автоматично за

допомогою пристрою АВР, який встановлено на вводі в щит ВРП№1 та ВРП№2. Паралельна робота ДЕС з мережею не допускається.  Відхідні лінії ВРП захищаються автоматичними вимикачами.

Електрощитова обладнуються комплектом захисних засобів для безпечної експлуатації електротехнічних засобів, а також комплектом первинних засобів пожежогасіння (відповідних вогнегасників).

5. Внутрішнє електрообладнання

5.1 Силове електрообладнання

Проектом прийнята загальна система заземлення TN-С-S з глухозаземленою нейтраллю і системою заземлення на напругу 380/220 В.

Для розподілу електроенергії між електроспоживачами  проектом передбачається улаштування поверхових розподільчих  групових щитів освітлення  та розеточного обладнання (ЩРО).   Живлення групових щитів передбачається від ВРП кабельними лініями розрахункових перерізів. Електричні мережі живлення та розподілу електроенергії виконуються кабелем з мідними жилами в ПВХ ізоляції марки ВВГнг-нд, що має знижену димо- та газоутворювальну здатність.

Всі живлячі та розподільчі мережі силових відповідальних електроспоживачів  виконуються вогнестійкими кабелями без галогенів класу вогнестійкості не менше EI 90 хв. Розподільчі та групові мережі аварійного освітлення , живлення систем оповіщення при пожежі - EI 30 хв.

При спрацюванні пристроїв пожежної сигналізації передбачається відключення вентиляційного обладнання, системи кондиціонування  за рахунок встановлення у щитах ВРП№1 та ВРП№2 автоматичних вимикачів з незалежними розчеплювачами. Також передбачається робота ліфта в режимі «Пожежа»

У ВРП, розподільчих  та групових  щитах при проектуванні застосовується устаткування  з використанням електрообладнання гарантованої якості від провідних  світових та вітчизняних фірм – виробників.  Захист електричних мереж  і споживачів від перевантаження й струмів короткого замикання здійснюється автоматичними вимикачами, встановленими на вводі та на відхідних фідерах в розподільчих, групових щитках.

Для захисту людей при струмах витоку передбачаються пристрої захисного відключення (ПЗВ) на струм 30 мА. ПЗВ є єдиним апаратом з автоматичним вимикачем. Для живлення електрообладнання, яке розміщується віддалено  вд стін передбачаються підлогові лючки з набором установочних пристроїв.

Електричні мережі передбачається виконати трьох або п’ятипроводними.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Кабельні лінії прокладаються по підвалу, за підшивними стелями коридорів - по лотках; в приміщеннях кабінетів в г/к перегородках, в штробах стін  - в гнучких гофрованих трубах з негорючих матеріалів; електрорщитовій, венткамері, насосній – відкрито; вертикальні ділянки –  в сталевих трубах.

Порожнини в місцях проходу кабелів і проводів крізь стіни, перегородки, міжповерхові перекриття, несучі конструкції закласти масою, що легко виймається і забезпечує ту ж вогнестійкість, що й елементи конструкції будівлі. Проход кабелів через міжповерхові  перекриття та отвори в протипожежних перегородках EI-30, EI-60 здійснюються з використанням сертифікованих універсальних протипожежних проходок "Пиро-Сейф". Вся кабельна продукція повинна мати сертифікат Державного центру сертифікації виробів протипожежного призначення при МЧС України.

5.2  Внутрішнє електроосвітлення

Проектом передбачаються такі види освітлення:

- робоче - в усіх приміщеннях;

-аварійне - в технічних приміщеннях спеціального призначення

(електрощитова,  насосна, венткамера);

- евакуаційне освітлення на шляхах евакуації (сходові клітини, поверхові

коридори); конференц зал;

- чергове – у коридорах (в якості чергового освітлення використовуються світильники евакуаційного освітлення)

- ремонтне освітлення у технічних приміщеннях (12,36 В).

Проектом передбачається системи робочого, аварійного та евакуаційного освітлення на напрузі 220 В. Живлення аварійного електроосвітлення передбачається від щита аварійного освітлення.

Освітленність приміщень прийнята згідно вимогам ДБН В.2.5-28:2018. Типи освітлювальної апаратури вибираються відповідно до характеристики середовища, функціонального призначення та економічної ефективності з урахуванням вимог до енергозберігання. Для освітлення приміщень прийняті світлодіодні LED світильники.

Проектом передбачається централізоване та місцеве керування всіма

системами та видами електроосвітлення. Централізоване передбачається для робочого, аварійного (евакуаційного та чергового) освітлення наступних приміщень:

- сходові клітини;

- коридори,  вхідні групи;

Централізоване управління виконується з окремих щитів, які встановлюються на ресепшені.

Місцеве керування передбачається для робочого та аварійного освітлення  наступних приміщень:

- технічні приміщення;

- адміністративно-службові приміщення;

- побутові приміщення;

Проектом передбачено також автоматичне управління зовнішнім освітленням входів та світлих ділянок за рахунок встановлення на щитах  фотореле.

6. Енергозбереження

Проектом передбачено впровадження енергозберігаючих технологій:

- використання енергозберігаючих джерел світла (світлодіодні лампи);

- використання  енергоефективного сантехнічного обладнання  (насоси, кондиціонери та вентилятори);

- автоматизація роботи сантехнічного обладнання;

- програмного управління роботою систем вентиляції і кондиціонування із застосуванням системи автоматики і управління (переривний режим роботи без порушення комфортних умов в приміщеннях, можливості швидкого реагування на різку зміну температур зовнішнього повітря).

7. Захисні заходи.

Проектом прийняті наступні захисні заходи і заходи безпеки експлуатації електричних пристроїв:

- система захисного заземлення;

-         система зрівнювання потенціалів;

-         заходи по ТБ та ОП.

-         використання пристроїв захисного відключення

7.1 Система захисного заземлення

Для захисту людей від ураження електричним струмом та захисту  електрообладнання передбачаються заземлюючі пристрої.

Усі металеві не струмопровідні частини електроустановок, що можуть опинитися під напругою внаслідок пошкодження ізоляції – підлягають заземленню.

У внутрішніх установках  об’єкту прийнята загальна система заземлення TN-С-S .

Для захисного заземлення механічних не струмопровідних частин електрообладнання

(відкрита провідна частина) використовуються;

-   всі опорні металоконструкції, шини заземлення;

- самостійний нульовий захисний провідник «РЕ» третій в однофазній мережі і п’ятий в трифазній мережі;

-  заземлюючі шини у ВРП;

-  головна заземлююча шина у електрощитовій.

7.2 Система зрівнювання потенціалів

Проектом прийнята система зрівнювання потенціалів, що включає в себе:

- заземлюючі пристрої електроустановок;

- головні заземлюючі шини на ГРЩ;

- заземлюючі провідники «РЕ» живильних ліній;

- захисні провідники (провід ПВ 1х6) системи зрівнювання потенціалів,     з’єднуючі металоконструкції будівлі,  повітроводи систем вентиляції і кондиціонування, металеві лотки;

- металеві оболоки телекомунікаційних кабелів.

У душових   виконується додаткова система зрівнювання потенціалів згідно ДБН Б В.2.5-82-2016.

8. Заходи по ТБ та ОП

Конструкція, виконання, спосіб установки і клас ізоляції електрообладнання відповідають умовам навколишнього середовища і пожежобезпеці приміщень згідно вимогам ПУЕ.

Рівень електричних і магнітних випромінювань від електропристроїв, що проектуються, не викликають погіршення існуючого стану навколишнього середовища.

Для захисту людей від ураження електричним струмом , а також в цілях протипожежного захисту проектом передбачені наступні протипожежні заходи:

- використання кабелів живлення з оболонкою, яка не поширює горіння;

- відключення всіх вентсистем  при спрацюванні пристроїв пожежної

сигналізації;

- всі проходження крізь протипожежні перекриття та стіні –вогнезахисні;

- встановлення на фідерах до розеточних груп пристроїв захисного

відключення (ПЗВ) з I вит. 30 мА;

- автоматичні вимикачі та перетини кабелів вибираються за умови захисту мереж від перевантаження та струмів КЗ.

Електроустановки 0,4/230 кВ будівлі комплектуються набором основних і додаткових захисних засобів по техніці безпеки, а також первинними засобами пожежогасіння відповідно до вимог НПА ОП 40.1-1.32-01. «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» і НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».

Для створення і отримання безпечних і нешкідливих умов праці при експлуатації і ремонті мережі устаткування необхідно керуватися вимогами НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».

Експлуатувати (обслуговувати) електрогосподарство об’єкту повинен підготовлений штат електротехнічного персоналу, забезпечений усіма необхідними засобами й устаткуваннями для виконання ремонтних робіт.

Електромонтажні роботи передбачаються вести в суворій відповідності з СНіП 3.05.06-85 «Електротехнічні пристрої», ПУЕ, заходам щодо охорони праці і техніки безпеки згідно ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека в будівництві».

8. Інклюзивність

Метою даного розділу є урахуванням потреб людей, які відносяться до маломобільних груп населення (МГН) і забезпечення їх умов життєдіяльності, однакових з рештою категорій населення. Технічні рішення закладені в проекті відповідають вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення.»

Проектом передбачені рішення, що в сукупності з архітектурно- планувальними, інженерно-технічними, ергономічними, конструкційними і організаційними заходами відповідають нормативним вимогам щодо забезпечення доступності і безпеки МГН.

На шляхах руху інвалідів та інших представників МГН відсутні перепади і пороги           .

Прилади освітлення розміщені таким чином, щоб не заважати пересуванню мало мобільних груп населення вздовж основних напрямків  руху.

Приміщення забезпечені нормованим рівнем освітленості (слід підвищувати на один ступінь порівняно з вимогами ДБН В.2.5-28:2018), шляхи пересування МГН освітлені евакуаційним освітленням.

Табл. 2 Розрахунок електричних навантажень

ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗАЦІЯ

1.	Загальна частина

Робочі креслення марки ВК реконструкції нежитлової будівлі виконані відповідно:

-	архітектурно-будівельних рішень.

Даним розділом розроблені технічні рішення по господарсько-питному та протипожежному водопо-стачанню, побутовій каналізації.

При розробці даного розділу проекту враховувалися вимоги:

-	ДБН В.2.5-64:2012 "Внутрішній водопровід та каналізація. Частина I. Проектування, Частина II. Будівництво";

-	ДСТУ Б А.2.4-32-2008 "Водопровід і каналізація. Робочі креслення".

Проект виконано у відповідності з діючими нормами, правилами і стандартами.

2.	Господарсько-питний та протипожежний водопровід

Забезпечення господарсько-питних та протипожежних потреб будівлі передбачене від зовнішньої кільцевої мережі одним вводом, поліетиленовим трубопроводом Ø75. Ввід водопроводу виконується в приміщення насосної, де облаштовуються водомірні вузли та підвищувальні насосні установки.

Загальна максимальна добова витрата води складає 2,81м3/доб., з яких:

-	витрата води на госп.-питні потреби складає 2,41м3/доб.

-	витрата води на полив території та зелених насаджень складає 0,40м3/доб.

Загальний облік води виконується крильчатим лічильником SENSUS, dy20.

Витрата води на внутрішнє пожежогасіння складає один струмінь 2,5л/с. Здійснюється пожежога-сіння від кранів діаметрами dy50, які розміщені в вбудованих пожежних шафах, фірми “Нові пожежні тех-нології”. Шафи комплектуються пожежними рукавами довжиною 20м, перекривними пожежними стволами діаметром сприску 16мм. Також згідно ДБН В.2.5-64:2012 п.8.13 шафи комплектуються пожежним кран-комплектом dy25 з напівжорстким рукавом. Встановлюються пожежні крани на висоті 1,35м від рівня чис-тої підлоги.

В укритті на випадок відсутності водопостачання для питних потреб переховуваних передбачається встановлення мембранного баку запасу води ємкістю 400л.

Для поливу зелених насаджень передбачається встановлення поливального крану, dy20.

Облік води на полив виконується крильчатим лічильником SENSUS, dy20.

При проходженні полімерними трубопроводами крізь перекриття та інші протипожежні перешкоди використовуються протипожежні манжети Walraven.

Трубопроводи питного водопроводу для запобігання вкриваються теплоізоляцією з спіненого поліе-тилену.

Мережі водопроводу прийняті з труб:

-	сталевих водогазопровідних оцинкованих та електрозварних оцинкованих (мережі протипожеж-ного призначення);

-	поліпропіленових PPR (мережі господарсько-питного призначення).

3.	Гаряче водопостачання

Гаряче водопостачання передбачається від зовнішньої теплової мережі з влаштуванням подаючих та циркуляційних трубопроводів.

Трубопроводи гарячого водопроводу для запобігання тепловтрат вкриваються теплоізоляцією з спіненого поліетилену.

Мережі гарячого водопроводу прийняті з труб:

-	поліпропіленових армованих PPR.

4.	Побутова каналізація

Стічні води від сан. тех. приладів відводяться самопливною мережею до внутрішньомайданчикових мереж побутової каналізації. В приміщення душової передбачається встановлення трапу. Вентиляція ка-налізаційної мережі проектується крізь вентиляційні стояки, які виводяться на 200мм вище покрівлі. На стояках та на горизонтальних трубопроводах для прочищення мережі встановлюються ревізії.

Вода від сан. вузла в укритті відводиться до каналізаційної насосної установки GRUNDFOS MULTILIFT MSS.12.1.4; 1х230В; 1,6кВт, яка розташовується в приміщенні насосної, далі напірної мере-жею відводиться до внутрішньої мережі побутової каналізації.

При проходженні полімерними трубопроводами крізь перекриття та інші протипожежні перешкоди використовуються протипожежні манжети Walraven.

Загальна максимальна добова витрата стоків складає 2,41м3/доб.

Мережі побутової каналізації прийняті з труб:

-	каналізаційних поліпропіленових, раструбних труб (самоплинні, безнапірні мережі);

-	напірних НПВХ PN16 під клей (напірна мережа від насосної установки).

5.	Дренажна каналізація

В насосній та венткамері проектом передбачається влаштування приямків для приймання аварійної та дренажної води. З приямків вода дренажними насосами Wilo-Drain TMW32/8 відводиться до внутріш-ньої мережі побутової каналізації.

Мережі напірної дренажної каналізації прийняті з труб:

-	поліпропіленових PPR.

6.	Енергозбереження

В насосних установках завдяки використанню сучасних енегроекономічних двигунів забезпечуєть-ся мінімальний рівень енергозатрат. Передбачається теплоізоляція трубопроводів гарячого водопоста-чання.

7.	Шумозахист

Шумовиділяюче обладнання (насосні установки), для захисту людей від шуму знаходяться в окре-мому приміщенні. Підключення госп.-питної насосної установки виконується через вібровставки.

ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ ТА КОНДИЦІЮВАННЯ

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Початкові дані

Проєкт опалення,вентиляція та кондиціонування виконаний на основі завдання на про- єктування архітектурно-будівельного завдань у відповідності з нормативними документами:

-	ДБН В.2.5-67:2013 Опалення,вентиляція та кондиціонування;

-	ДСТУ-Н Б В.1.1-27-2010 Будівельна кліматологія;

-	ДБН В.2.2-5-97 Будинки і споруди.Захисні споруди цивільної оборони;

-	ДБН В.2.6-31:2016 Теплjва ізоляція будівель;

-	ДБН В.1.1-13:2013 Захист від шуму;

-	ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об'єктів будівництва;

-	НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні;

-	ДБН Д.2.4-15:2000 Внутрішні санітарно-технічні роботи.

Кліматичні дані

Місто будівництва-м.Вінниця.

Температура повітря для розрахунку опалення,вентиляції та кондиціонування :

-	в холодний період року - мінус 21,00 С;

-	в теплий період року- 23,00 С.

Швидкість повітря:

-	в холодний період року - 4,2 м/с;

-	в теплий період року-3,1 м/с.

Тривалість опалювального періоду 182 доби.

Середня температура за опалювальний період мінус -0,2 0С.

Опалення

Джерело теплопостачання-зовнішні теплові мережі.

Теплоносій вода з параметами 80-60 0С.

В приміщення укриття проектується дві системи опалення:

-	з 1-го по 3-й поверхи включно- система опалення 1;

-	в сховищі- система опалення 2.

СИСТЄМИ опалення запроєктовані :

-	система опалення 1 вертикальна двотрубна з попутним рухом теплоносія;

-	система опалення 2 горизонтальна двотрубна з гпопутним рухом теплоносія.

Трубопроводи систем опалення проектуються із труб поліпропіленових Random (РР-R) 6 bar S2.5(SDR6) Tmax 90°C клас експлуатації 5 EN ISO 15874 PP-R.

Видалення повітря з систем опалення здійснюється, через повітряні крани в ра-діаторі, а також через повітряні автомтичні повітровідвідники,які встановлюються у вищих точках систем.

Нижні точки системи оснащені зливними кранами.

Опалювальні прилади сталеві радіатори ROMSTAL обладнані термостатичними клапанамив (ТРК).

Монтаж,пуск та налаштування систем проводити згідно з ДСТУ-Н Б В2.5-73:2013

Вентиляція.

Будівля з 1-го по 3-й поверхи включно

Для створення комфортних умов повітряного середовища в приміщеннях запроєктовані:

-	системи припливно-витяжної вентиляції ПВ1,ПВ2 суміщені з кондиціонування,які необхідний повітрообмін і підтримють необхідну температуру в різні періоди року;

-	СИСТЄМИ витяжної вентиляції санвузлів В1-В3,ВП1,пральні В4.

Кількість припливного зовнішнього повітря та температура автоматично регулю-ються в зимовий, перехідний і літній періоди.

Кількість припливного та витяжного повітря в прміщеннях визначено згідно з ДБН В.2.5-67:2013 "Опалення, вентиляція та кондиціонування" згідно з додатком Х.1 ДБН В.2.5-67:2013.

Припливно-витяжні установки ПВ1,ПВ1 оснащені:

-роторними рекуператорами;

-електрокалориферами;

-секціями охолодження;

-секціямєю ззмішуванняння повітря (ПВ2);

-регуляторами частоти обертів.

В якості джерела холоду для секцій охолодження припливних установок викорис¬товуються компресорно-конденсаторні блоки.

Приготувння повітря відбувається у проєктуємих венткамерах,що знаходяться в венткамері (прим.401) на поз.10.950.Повітрозабір та повітря виконується на висоті 11.000 м через вентиляційні решітки,викид повітря виконується через вентиляційні шахти вище рівня покрівлі на 1,0 м.

Подача і видалення повітря в приміщення здійснюютиься через вентиляційні ре¬шітки та анемостати.

Вогнезатримуючі клапани встановлюються в місцях перетину повітропроводами:

-стін приміщень 1-го,2-го та 3-го поверхів.

Транзитні трубопроводи проходять в вентиляційній шахті (лив.Розділ АР).

Повітропроводи систем вентиляції виконуються із оцинкованої сталі товщиною 0,5 та 0,7 мм.

Вентиляційне обладнання відповідає сучасним стандартам,має всі необхідні сертифікати.

Обладнання високоякісне і має оптимальні теплотехнічні і аеродинамічні характеристики, має високий ступінь надійності,знижений рівень шуму.

Повітропроводи систем вентиляції і кондиціонування виконуються із оцинкованої сталі тов- щиною,згідно з ДБН В.2.5-67:2013 а також гнучких ізольованих повітропроводів фірми " АТСО" США.

Монтаж,пуск та налаштування систем проводити згідно з ДБН 3.05.01-85.

Кондиціонування

В будівлі запроектовані системи кондиціонування повітря К1-К3 суміщені з припливно-витяж-ною вентиляцією:

-VRV системи К1-К3 якості кондиціонерів доводчиків;

- системи ПВ1,ПВ2 оснащені сеціями охолодження.

Використовуються внутрішні блоки настінного типу,Кожен внутрішній блок має свій провідний пульт управління.За допомогою пульта можна вибрати необхідний режим роботи-охолодження або обігріву.а також запрограмувати час роботи.

Відведення конденсату від внутрішніх блоків кондиціонерів передбачається системою дре-нажних трубопроводів і підключаються до каналізації через гідравлічні затвори.

Фреонопроводи систем холодопостачання виконані із мідних труб та утеплюються теплоізолю- ються високоефективним теплоізолюючим матеріалом "К^Іех'',Товщина і конструкція теплової ізо- фреонопроводов виключає появу конденсату на фреонопроводах.

Магістральні фреонопроводи розміщаються під підшивною стелею.

Зовнішні блоки з повітряним охолодженням розміщені на зовнішнй стіні будівлі.

При пожежі всі системи вентиляції,кондиціонування та повітряні завіси відлючаються.

Проєкт виконаний згідно з існуючими нормами,правилами та стандатрами.

Повітропроводи систем вентиляції виконуються із оцинкованої сталі товщиною 0,5 та 0,7 мм.

СИСТЕМА ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

З А Г А Л Ь Н І         В І Д О М О С Т І

Підставою для розробки робочого проекту для об’єкта: «Капітальний ремонт підвального приміщення (споруди цивільного захисту - ПРУ № 19816) будівлі дитячого інфекційного відділення КНП «Селидівська центральна міська лікарня Селидівської міської ради», розташованої за адресою: вул. Незламності (вул. Черняховського), 48, м.Селидове, Донецька область» є договір на виконання проектних робіт, затверджений Замовником. Патентна чистота й патентний захист застосованого обладнання забезпечені заводами-виробниками. Документація виконана відповідно до діючих нормативно-технічних документів: - ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво; - ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги; - ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту; - ДСТУ Б А.2.4-4:2009 СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої документації; - ДСТУ Б А.2.4-10:2009 СПДБ. Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів; - Правила влаштування електроустановок ПУЕ; - ДБН В.2.2-3:2018 Будинки і споруди; - ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 Системи пожежної сигналізації та оповіщення. Частина 14. Правила побудови, проектування, монтування, введення в експлуатацію, експлуатування і технічного обслуговування.

2. Призначення системи

2.1 Система пожежної сигналізації призначена для виявлення на початковій стадії осередку пожежі, видачі сигналу на запуск системи оповіщення про пожежу та передачі сигналу на ПЦН про її виникнення

2.2 Апаратура контролю і управління системою сигналізації «Тірас-8П»  встановлюється безпосередньо в приміщенні щитової, розрахована на цілодобовий режим роботи. Система мовного оповіщення про пожежу призначена для оповіщення людей про виникнення пожежі та керування евакуацією. Апаратура управління системою мовного оповіщення «ВЕЛЛЕЗ» встановлюється безпосередньо в приміщенні щитової.

2.3 В автоматичну систему пожежної сигналізації входять димові, теплові та ручні сповіщувачі, які визначають пожежу за первинними ознаками – появою диму, підвищення температури або ручний сигнал. В систему оповіщення про пожежу та керування евакуацією входять мовні настінні оповіщувачі та світлові покажчикі «Вихід».

2.4 Всі сповіщувачі установки пожежної сигналізації призначені для збирання інформації на захищуваному об’єкті та передачі тривожного сповіщення на апаратуру контролю та управління, яка обробляє прийняте сповіщення і керує запуском системи оповіщення. При цьому адреса запалення визначається номером шлейфа, за яким отримано сигнал «ПОЖЕЖА» (згідно вимогам ДБН В.2.5-56:2014).

3. Характеристика об’єкта

3.1 Захисту системою пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу підлягають приміщення: Капітальний ремонт підвального приміщення (споруди цивільного захисту - ПРУ № 19816) будівлі дитячого інфекційного відділення  КНП «Селидівська центральна міська лікарня Селидівської міської ради», розташованої за адресою: вул. Незламності (вул. Черняховського), 48, м.Селидове, Донецька область.

3.2 Висота захищуваних приміщень не більше 3 м.

3.3 Ступінь вогнестійкості споруд – ІІ ступінь.

3.4 Діапазон робочих температур - +10…+30 0С.

3.5  Відносна вологість до 70 ... 80 % при температурі +25 0С.

4. Основні проектні рішення

Пожежна сигналізація:

4.1 Згідно ДБН В.2.5-56:2014 пожежні сповіщувачі розміщені в захищуваних приміщеннях відповідно до вимог технічної документації на сповіщувачі з урахуванням цих норм по схемі квадратного розміщення сповіщувачів.

4.2  Необхідною є робота сповіщувачів в цілодобовому режимі.

4.3 Згідно ДБН В.2.5-56:2014 шлейфи пожежної сигналізації напругою до 60В виконані самостійними проводами і кабелями з мідними жилами.

4.4 Шлейфи виконані самостійними проводами за умов забезпечення автоматичного контролю цілісності їх по всій довжині згідно ДБН В.2.5-56:2014.

4.5 В якості технічних засобів виявлення пожежі в захищуваних приміщеннях використовуються пожежні сповіщувачі, які призначені для збирання інформації про стан ознак пожежі в приміщеннях, які контролюються. Вони є основними елементами автоматичної системи пожежної сигналізації і обрані з урахуванням умов експлуатації в захищуваних приміщеннях. При виборі сповіщувача враховується ймовірний характер запалення і процес розвитку в часі основних факторів пожежі: підвищення температури, виникнення диму.

4.5.1 Безадресні димові пожежні сповіщувачі СПД-3 - для приміщень, в яких виникнення пожежі супроводжується появою диму.

4.5.2 Безадресні теплові пожежні сповіщувачі ТПТ-3 - для приміщень, в яких виникнення пожежі супроводжується підвищенням температури.

4.5.3 Безадресні ручні пожежні сповіщувачі SPR-1 розташовані так, щоб для будь-якої людини, яка перебуває на об’єкті, відстань, яку вона повинна подолати до найближчого ручного пожежного сповіщувача не перевищувала 30м, відповідно до ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009.

4.5.4 Світлозвукові та світлові оповіщувачі встановити на висоті 2,2м. від рівня підлоги.

4.6 В якості прибору приймально-контрольного пожежного (ППКП) обрано ППКП «Тірас-8П», який призначений для цілодобового протипожежного контролю об’єкту, прийому та обробки сигналів від пожежних сповіщувачів, передачі інформації на дисплей, а також видачі сигналів на зовнішні пристрої протипожежного захисту та до ЦПТС ПО.

Технічні характеристики ППКП «Тірас-8П»:

o	Напруга мережі живлення – 220В (+22/-38);

o	Кількість шлейфів сигналізації – 8;

o	Кількість сповіщувачів в шлейфі – 35шт;

o	Кількість реле – 2;

o	Резервне живлення від акумулятору 12В/18А;

o	Інтерфейси – МРЛ, МЦА, GSM, RS-485;

o	Струм, що споживається від акумулятора: в режимі «Спокій» - не більше 250мА, в режимі «Пожежа» - не більше 400мА;

o	Габаритні розміри – 245х310х85мм ІР30.

Таблиця 1 - Основні технічні характеристики входів та виходів

Найменування параметра	Значення

Величина струму через контакти «ЖСП», А, не більше	400

Величина струму виходу «+12В», А, не більше	250

Величина струму через контакти «ОПОВ.», А, не більше	500

Величина напруги в колі виявлення в режимі спокою, В 	8.8-12.6

Величина струму в колі виявлення в режимі спокою, мА	4.1-10.3

Опір втрат між проводами зон, кОм, не менше	50

Опір проводів зон, Ом, не більше	220

Примітки.

1. Сумарний струм виходів ЖСП та +12В не повинен перевищувати 1 А.

2. При подачі напруги на контакти виходу від зовнішнього джерела живлення.

ППКП «Тірас» забезпечує:

o	Контроль сповіщувачів як з нормально замкнутим, так і з нормально розімкненим контактом;

o	Управління звуковими і світлозвуковими оповіщувачами;

o	Видачу сигналів на відключення вентиляції, кондиціювання та запуск систем димовидалення, оповіщення та керування евакуацією;

o	Видачу сигналів на прилади управління пожежогасінням;

o	Передачі сповіщень на пульт централізованого спостереження через контакти реле «несправність» і «пожежа», або шляхом автодозвона (через МЦА – більше 150 сповіщень);

o	Прийом електричних сигналів від ручних та автоматичних пожежних сповіщувачів;

o	Контроль цілісності шлейфів сигналізації (ШС).

4.7 Безадресні автоматичні пожежні сповіщувачі функціонують без участі людини, вони здійснюють виявлення запалення, після чого формують сповіщення про пожежу на приймально-контрольний прилад.

4.8  Відповідно таблиці Б.1 ДБН В.2.5-56:2014 система оповіщення про пожежу визначена третього типу.

4.9.1 Шлейфи підключення безадресних сповіщувачів пожежної сигналізації виконати кабелем СКВВнг 4х0,4 мм.

4.9.2 Шлейфи підключення оповіщувачів виконати кабелем NHXH FE 180/Е30 2х1,5.

4.9.3 Живлення ППКП та «Веллез» виконати кабелем  NHXH FE 180/Е30 3х1,5.

4.10 Вибір проводів і кабелів для шлейфів пожежної сигналізації і з'єднувальних ліній був проведений згідно з ПУЭ та технічної документації на прилади і обладнання пожежної сигналізації.

4.11 Все обладнання, що застосовується у проекті, має сертифікати відповідності в Україні.

5. Принцип роботи системи

5.1 В черговому режимі приймально-контрольна апаратура пожежної сигналізації здійснює безперервний контроль стану сповіщувачів та з’єднувальних ліній (шлейфів), при зміні їх параметрів (обриві, короткому замиканні, зміні навантаження в кінці шлейфу, блокіровці) апаратурою видається звуковий та світловий сигнал.

5.2 При виникненні в захищуваних приміщеннях пожежі спрацьовує пожежний сповіщувач та ППКП видає сигнал про пожежу до ЦПТС ПО, сигнал на запуск оповіщення та управління евакуацією людей.

6. Електропостачання

6.1 Система пожежної сигналізації є споживачем електроенергії І категорії, і її електроживлення повинно бути передбачено від двох незалежних джерел електропостачання: основний ввід після АВР - від мережі напругою ~220В, 50 Гц; другий  від резервного джерела електропостачання - акумуляторна батарея, яка підзаряджається автоматично і забезпечує безперебійну роботу впродовж 72 годин.

6.2 Перехід на живлення від резервного джерела і навпаки, а також під заряд резервного джерела від живильної мережі -220 В відбувається в автоматичному режимі.

6.3 Захист електричних ланцюгів виконується відповідно до ПУЕ.

7. Склад і розташування елементів

7.1 До основних елементів установки пожежної сигналізації відносяться:

- апаратура прийняття сигналів від пожежних сповіщувачів - прилад приймально-контрольний пожежний ППКП «Тірас», що встановлюється в приміщенні;

- пожежні сповіщувачі, що встановлюються на стелях захищуваних приміщень;

- ручні пожежні сповіщувачі, що встановлюються вздовж шляхів евакуації та на сходових клітинах;

7.2 До основних елементів системи оповіщення відносяться:

- оповіщувачі та світлові покажчики «Вихід» встановлюються на стінах на висоті 2,2м від рівня підлоги.

8. Відомості про виконання монтажних робіт

8.1 Монтаж установки проводиться згідно вимог ДБН В.2.5-56:2014, ПУЭ та технічним описом на обладнання особами, які мають відповідний допуск співробітників спеціалізованих підприємств або монтажних груп Управління охорони.

8.2 Згідно вимогам ДБН В.2.5-56:2014 роботи з монтажу автоматичних установок пожежної сигналізації повинні виконуватися в наступній послідовності:

*	перевірка наявності закладених пристроїв, пройомів та отворів в будівельних конструкціях та елементах споруд;

*	підготовчі роботи;

*	      розмічування трас та установок підпорних конструкцій для трубопроводів, кронштейнів рам, підставок тощо для щитів, пультів тощо;

*	прокладання електричних проводок;

*	встановлення монтажних виробів, електрообладнання;

*	підключення до них проводок;

*	індивідуальна та комплексна наладка установок.

8.3 До підготовчих робіт відносяться: підготовка вузлів та конструкцій, заготовка трубопроводів для захисту електропроводки, підготовка робочих місць, заготовка будівельних матеріалів.

8.4 Не допускається сумісна прокладка ланцюгів напругою до 60В з ланцюгами напругою більше 60В в одній трубі, одному рукаві, коробі або в одному лотку.

8.5 Згідно вимогам ДБН В.2.5-56:2014 прокладання кабелів системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу повинно бути виконано на відстані щонайменше 0,3м від кабелів інших систем.

8.6 Кабелі живлення та шлейфи пожежної сигналізації необхідно прокладати так, щоб уникнути можливість механічного ушкодження, що можуть спричинити коротке замикання між кабелями системи та іншими кабелями..

8.7 В місцях проходу кабелю через стіни, міжповерхові перекриття необхідно забезпечити можливість зміни електропроводки. Для цього прохід повинно бути виконано в трубі (ПУЕ).

8.8 Змонтовані електричні проводи підлягають зовнішньому огляду, вимірюється опір їх ізоляції та опір заземлюючих пристроїв. Згідно до ДБН В.2.5-56:2014 прокладку проводів та кабелю по стінам всередині захищуваних приміщень рекомендовано проводитися на відстані не менше 0.1м від стелі та на висоті не менше 2.2м від підлоги. На висоті менше 2.2м від підлоги повинен бути передбачений їх захист від механічних пошкоджень.

8.9 Захисне заземлення та занулення слід проектувати згідно з ПУЭ.

Вибір проводів та кабелів, а також способи їх прокладання слід виконувати згідно з ПУЭ.

8.10 Кріплення сповіщувачів повинно проводитися за допомогою скоб або кронштейнів, або безпосередньо на незапалювальній основі.

8.11 Монтаж ППКП повинен виконуватися згідно з Правилами пристроїв електроустановок (ПУЭ) із забезпеченням нормального доступу для виробництва контрольно-профілактичних, регламентних робіт та для можливості контролю за станом датчиків в приміщеннях, що охороняються. При цьому згідно ДБН В.2.5-56:2014 приймально-контрольну апаратуру встановлюють на будівельних конструкціях, виконаних з негорючих матеріалів.

8.12 При монтажі повинні виконуватися норми та правила з охорони праці та пожежної безпеки.

9. Основні вимоги техніки безпеки

9.1 Експлуатація та технічне обслуговування установки пожежної сигналізації та мовного оповіщення про пожежу повинні здійснюватись згідно з вимогами щодо утримання та технічного обслуговування згідно ДБН В.2.5-56:2014.

9.2 Технічне обслуговування установки повинно здійснюватися спеціалізованою організацією, яка має ліцензію на виконання даного виду робіт.

9.3 До обслуговування установки пожежної сигналізації та мовного оповіщення про пожежу допускаються особи не молодше 18 років, які мають відповідний допуск, документ, що посвідчує право роботи з установкою, та які пройшли ввідний інструктаж з техніки безпеки та інструктаж на службовому місці по безпечним методам роботи.

9.4 Обслуговуючий та оперативний (черговий) персонал повинен мати відповідну підготовку, знати принцип дії, виконувати інструкції з експлуатації електроустановок споживачів.

9.5 Всі налагоджувальні, ремонтні та регламентні роботи з електрообладнанням установки проводити тільки після відключення електроживлення і перевірки робочого і захисного заземлення.

9.6 За установкою пожежної сигналізації та мовного оповіщення про пожежу на об’єкті необхідно закріпити посадову особу, яка буде нести відповідальність за зберігання і працездатність системи.

9.7 Згідно п. 6.8.2 ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 для запобігання несанкціонованому вимкненню основного джерела електроживлення системи пожежної сигналізації на об’єкті повинні бути розроблені організаційно-технічні заходи по запобіганню несанкціонованого доступу до керуючих елементів системи.

10. Охорона навколишнього середовища

10.1 У зв'язку з відсутністю шкідливих викидів в процесі експлуатації системи пожежної сигналізації, заходи щодо охорони навколишнього середовища не передбачаються.

Організація БМР

Проходи та робочі місця регулярно очищувати  від будівельного сміття. Робочі зони повинні бути освітлені згідно ДБН А.3.1-5:2016. «Організація будівельного виробництва»

Складування матеріалів та конструкцій повинно відбуватись с дотриманням нормативних проходів, а горючих матеріалів – з дотриманням протипожежних норм. Тимчасову електропроводку в місцях виконання робіт передбачити ізольованим дротом.

При виконання ремонтно-будівельних робіт необхідно керуватися:

Правила з техніки безпеки ДБН А.3.2.2-2009 «Охорона праці і промислова безпека в будівництві»

ДБН А.3.1-5:2016. «Організація будівельного виробництва»

ДБН В.1.1.7-2016. «Пожежна безпека об’єктів будівництва» та іншими інструктивними матеріалами по будівельному виробництву

НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»

Роботи по будівництву виконувати в суворій технологічній послідовності з максимальним суміщення окремих видів робіт

Постачання будівельних матеріалів та конструкцій до місця робіт передбачити автотранспортом централізовано. Потреба в машинах і механізмах визначається наміченим методом виконання робіт.

Всі види монтажних робіт передбачено виконувати засобами малої механізації.

Будівельний майданчик повинен бути обладнаний засобами для пожежогасіння.

Побутові приміщення, склад будматеріалів та інструментів, вбиральня, виконробська мають бути розміщені в межах існуючих приміщень.

Тривалість будівництва:

Середня щодобова потреба в кадрах визначена виходячи з загальної                      трудомісткості – 68376,7 чол/ год :

Т= 68376,7 /22х8х2х22) =9,0 місяців

- 133496 - люд/год. трудомісткість;

- 8 год - кількість годин в зміну;

- 22 - кількість працюючих;

- 2 - кількість змін

- 22 - середня кількість робочих днів в місяць.

Графік потреби в робочих кадрах

| Кількість працюючих (чол.) | 22 |
| --- | --- |
| У т.ч. робочих | 19 |
| ІТР | 1 |
| службовців | 1 |
| МОП і охорона | 1 |

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Реконструкція громадського центру

по вулиці Грушевського, 12,14  літера «Б» в м. Вінниця

| №№ | Найменування | Од. | Кільк. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкція |  |  |
| 2 | Площа ділянки | Га. |  |
| 3 | Площа забудови | м2 | 371,12 |
| 4 | Загальний будівельний об'єм | м3 | 5391,18 |
|  | Нижче позначки 0,000 | м3 | 1075,46 |
|  | Вище позначки 0,000 | м3 | 4314,72 |
| 5 | Поверховість | Пов. | 3 |
| 6 | Ступінь вогнестійкості будинку | ступ | 1 |
| 7 | Загальна площа | м2 | 1058,06 |
| 8 | Черговість будівництва | черга | 1 |
| 9 | Кількість працюючих | люд. | 102 |
| 10 | Кошторисна вартість будівництва | міл.грн. |  |
| 11 | Річне споживання електроенергії | МВт*год | 355,47 |
| 12 | Споживання води | М3/доба | 2,41 |
| 13 | Споживання тепла | Квт/доба | 47,8 |

Головний Архітектор

Проектів							Няшин. О.Д..

Директор ТОВ «АРІС-ІНВЕСТ»				Вітебська К.Г.

Начальник ВОО ТЧХУ					Глухенький С.А.