## Додаток 2
Додаток №2 до Запиту
Форма цінової пропозиції
(Назва Учасника), надає свою пропозицію щодо участі в тендері на закупівлю Комплекту обладнання для сонячної електростанції.
Відомості про підприємство |  |  | Повне найменування учасника – суб’єкта господарювання
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків
Реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів, e-mail, розрахунковий рахунок)
Відомості про особу (осіб), які уповноважені представляти інтереси Учасника |  |  | (Прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон).
Допускаються будь-які аналоги з технічними та функціональними характеристиками не гірше наведених. Технічні та функціональні вимоги вказані у додатку №2, матеріали, що поставляються, повинні відповідати вимогам, що до них пред'являються. Допускаються більш технічні та функціональні можливості, але не менші. Гарантійний лист, що підтверджує офіційне ввезення обладнання в Україну Гарантійний термін на обладнання 60 місяців Учаснику необхідно вказати модель (торгову марку), виробника та детально зазначати технічні характеристики продукції у відповідності до параметрів та вимог технічного опису даної таблиці (у разі пропозиції аналогу) та обов’язково надати фото. Вартість доставки має бути врахована у вартість товару.
№ п/п | Технічні характеристики та опис |  | Од. виміру | Кількість | Ціна, за одиницю, (з урахуванням всіх податків і зборів) * | Вартість, грн., (з урахуванням всіх податків і зборів) * | Умови оплати, % передплати /післяплати | Термін поставки товару, календарних днів
| Запит** | Пропозиція (вказати модель (торгову марку), виробника, параметри та характеристики продукції, фото/візуалізація обов'язково) |  |  |  |  | Пропозиція | Пропозиція
1 | Інвертер гібридний Deye SUN-60K-SG02HP3-EU-EM6 Потужність: 60 кВт Фази: 3 Кількість MPPT: 6 Технічні характеристики: Акумулятор: діапазон напруги: 160–1000 В, макс. зарядний струм: 80 + 80 А, макс. струм розряду: 80 + 80 А, кількість входів: 2, сумісність з BMS: автоадаптація PV (фотовольтаїка): Макс. доступна потужність PV: 120 000 Вт, Макс. вхідна потужність PV: 96 000 Вт, Макс. напруга PV: 1000 В, Пускова напруга: 180 В, Діапазон MPPT: 150–850 В, Номінальна напруга PV: 650 В, Макс. струм PV: 36 × 6 = 216 А, Макс. струм короткого замикання: 54 × 6 = 324 А, Кількість MPPT / рядків: 6 / (2+2+2+2+2+2) Змінний струм (AC): Номінальна потужність: 60 000 Вт, Макс. повна потужність: 66 000 ВА, Номінальний струм: 91/87 А, Макс. вихідний струм: 100/95.7 А, Макс. струм від мережі до навантаження: 200 А, Пікова потужність (офлайн): 1.5 × номінальна потужність (10 с) Напруга та частота: Коефіцієнт потужності: від 0.8 випередження до 0.8 відставання, Напруга: 220/380 В, 230/400 В (0.85Un–1.1Un), Частота: 50 Гц (діапазон 45–55), 60 Гц (діапазон 55–65), Тип підключення: 3L + N + PE, інжекція пост. струму: <0.5% Ефективність: Макс. ККД: 97.6%, Євро ККД: 97.0%, ККД MPPT: >99% Захист та безпека: Захист від: зворотної полярності DC, перенапруги AC, перегріву, короткого замикання AC, падіння навантаження, замикань на землю, Моніторинг: компонентів DC електромережі, острівного режиму, струму замикання на землю Контроль: опору ізоляції, залишкового струму (ПЗВ) Рівень захисту від перенапруги: Тип II (DC), Тип II (AC) Інтерфейси та зв’язок: Комунікації: RS485 / RS232 / CAN Моніторинг: GPRS / Wi-Fi / Bluetooth / 4G / LAN (опціонально) Програмне забезпечення: для Windows та Android (в комплекті) Умови експлуатації Температура: -40°C до +60°C (при >45°C — зниження потужності) Вологість: 0–100% Ступінь захисту: IP65 Охолодження: інтелектуальне повітряне Інверторна топологія: не ізольований Категорія напруги: OVC II (DC), OVC III (AC) Стандарти: Мережеві: IEC 61727, IEC 62116, IEC 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, безпека / EMC: IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1/2 Гарантійний термін 60 місяців |  | шт. | 3 |  | 0
2 | Акумулятор Акумуляторна батарея Deye BOS-GM5.1 LiFePO4 (51,2V 100AH 5,12KWH) для високовольтних інверторів, монтаж в стійку поз. 4 Хімія елементів LiFePO₄ Ємність модуля 5.12 кВт·год Номінальна напруга модуля 51.2 В Номінальна ємність 100 А·год Рекомендований струм заряду/розряду 50 А Максимальний струм заряду/розряду 125 А (2 хв, 25°C) Глибина розряду (DOD) 90% Циклічність >6000 циклів (0.5C, 70% EOL) Робоча температура (заряд/розряд) 0 ~ +55°C / -20 ~ +55°C Температура зберігання 0 ~ +35°C Вологість 5% ~ 85% RH Висота над рівнем моря ≤3000 м Комунікація CAN 2.0 / RS485 Рівень захисту корпусу IP20 Функцыя параллелнього з'эднання для збільшення потужності: до 10 шт. Гарантійний термін 60 місяців |  | шт. | 36 |  | 0
3 | Блок керування батареями Блок BMS управління Deye HVB750V/100A-EU для BOS-G , монтаж в стійку поз. 4 Робоча напруга 120–750 В DC Номінальний струм заряду/розряду 100 А Максимальний струм заряду/розряду 125 А Вхідний номінал DC 12 В / 4.15 А Робоча температура -20°C ~ +65°C Ступінь захисту IP20 Сумісність iFePO4 модулі BOS-GM5.1 (5.12 кВт·год), стійки 3U-HRACK (12 модулів) Інтерфейси зв’язку CAN2.0, RS485 Функції BMS Захист від перенапруги, перегріву, короткого замикання, балансування елементів, моніторинг у реальному часі Гарантійний термін 60 місяців |  | шт. | 3 |  | 0
4 | Монтажна стійка Стійка для високовольтної батареї Deye 3U-HRACK (12 батарей + BMS) в комплекті з метизами, кріпленнями Гарантія 12 міс |  | шт. | 3 |  | 0
5 | З'єднувальні кабелі Комплект кабелів для приєднання батарей (п.2) до BMS (п.3) у складі: - 11 кабелів з клемами для міжблокового з'єднання АКБ (від "+" до "-"); - 1 довгий кабель з клемами, від нижнбого АКБ (в стійке) до блоку BMS (інтерфейсний кабель); - 12 інтерфейсних кабелів BMS; - перемички видимого заземлення; Перетин кабелів та клеми відповідно до обладнання в поз. 1, 2, 3 Довжина кабелів та перемичок відповідно до розташування обладнання в поз.4 |  | комплект | 3 |  | 0
6 | З'єднувальні кабелі Інтерфейсний кабель для паралельного з'єднання інверторів поз.1 в режимі 1 х Master + 2 Slave |  | шт. | 2 |  | 0
7 | Шафа металева Шафа Schneider Electric SPACIAL NSYCRN75200P CRN 700х500х200мм з монтажною панеллю Гарантія 12 міс |  | шт. | 1 |  | 0
8 | Автоматичний вимикач Автоматичний вимикач Schneider Electric C40F32D400 COMPACT NSX400F 36kA 3P3D 400A з розчіплювачем Micrologic 2.3 Гарантія 12 міс |  | шт. | 2 |  | 0
9 | Автоматичний вимикач Автоматичний вимикач Schneider Electric C10F3TM100 COMPACT NSX100F 36kA 3P3D 100A з розчіплювачем TMD AC Гаратнія 12 міс |  | шт. | 6 |  | 0
Всього вартість пропозиції, грн* |  |  |  |  | 0
* Товариство Червоного Хреста України є громадською неприбутковою організацією і просить надати максимальні знижки на товар, вказаний у ціновій пропозиції.
** Закупівля відбувається одним лотом
Примітки: Вартість одиниці товару та загальну вартість пропозиції потрібно заповнювати у гривнях, зазначаючи цифрове значення, яке має не більше двох знаків після коми. Учасник має надати в електронному вигляді цінову пропозицію у формі даного додатку з підписом та печаткою та окремо у форматі Excel.
Умови оплати, % _______________(Прописати)
Термін поставки з моменту укладення договору, календарних днів ________________________(Прописати)
Місце поставки товарів: Київська обл., Бориспільський район, с. Мартусівка (точна адреса буде надана переможцю закупівлі під час підписання договору).
Ми погоджуємось, що всі витрати, пов’язані з доставкою товару, завантажувально-розвантажувальними роботами здійснюються за рахунок Постачальника за наданою адресою (точна адреса буде надана переможцю закупівлі під час підписання договору).
Ми ознайомлені та погоджуємося з Умовами типового Договору ТЧХУ (Додаток №3 до Запиту).
Ми погоджуємося з умовами, що Замовник має право розділити дану закупівлю між декількома постачальниками за умови наявності більш вигідних умов на різні позиції.
Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
Ми погоджуємось зафіксувати цінову пропозицію протягом 90 календарних днів з моменту подачі
Подаючи свою пропозицію ми підтверджуємо повну комплектацію та відповідність умовам зазначеним в Запиті.
Учасники повинні надсилати цінові пропозиції з підписом і печаткою (за наявності).
Керівник організації/ФОП:____________________________ ( ____________________)
МП підпис ПІБ