Обов'язково заповнити (деталізовано) розділ «пропозиція Учасника» та надіслати даний файл з підписом та печаткою у форматі.pdf та окремо у форматі .doc

Додаток 3 до Запиту

Технічні вимоги та характеристики

до ліфтового обладнання

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

для замовлення ліфтового обладнання

в рамках проведення тендеру на закупівлю комплексу послуг з постачання та монтажу ліфтового обладнання в рамках реконструкції дошкільного навчального закладу (дитячий садочок “Півник”) по вул. Богдана Хмельницького в с. Богданівка Броварського району Київської області, який був пошкоджений внаслідок військової агресії рф проти України

| № п/п | Технічні вимоги | Ліфтове обладнання |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Запит |  | Пропозиція Учасника тендеру |
| 1 | Кількість ліфтів | 1 |  |
| 2 | Призначення ліфта | Пасажирський. Протипожежний евакуаційний. ДСТУ 8863:2019 — Установки ліфтові. Вимоги щодо безпечної експлуатації ліфтів Встановлює вимоги до безпечної експлуатації ліфтів, охоплюючи технічне обслуговування, контроль, модернізацію та утилізацію. Стандарт діє з 01.01.2020. ДСТУ EN 81-72:2017 (EN 81-72:2015, IDT) — Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 72: Ліфти пожежні Визначає вимоги до ліфтів, призначених для використання пожежними підрозділами. Відповідає європейському стандарту EN 81-72:2015. ДСТУ EN 81-20:2015 та ДСТУ EN 81-50:2015 — Загальні технічні вимоги до пасажирських і вантажних ліфтів Встановлюють базові вимоги до конструкції, безпеки та випробувань ліфтів згідно з європейськими нормами. ДСТУ EN 81-70:2015 — Доступність ліфтів для осіб з обмеженими можливостями А також відповідати вимогам технічних регламентів: технічний регламент ліфтів, затверджених постановою КМУ №462 від 22.04.2009 р. Технічний регламент безпеки машин , затверджений постановою КМУ № 62 від 30.01.2013р. |  |
| 3 | Вантажомісткість ліфта в кг.; | Q = 1000 кг. |  |
| 4 | Висота підйому кабіни в м (висота від нижньої до верхньої зупинки) | 6,75 м. |  |
| 5 | Розміри кабіни / ширина х глибина х висота / в мм | 1100 х 2100 х 2200 (ш х г х в) |  |
| 6 | Розміри та характеристика шахти | Ширина – 1880 мм Глибина – 2580 мм Висота останнього поверху – 3300 мм Шахта – бетон та цегла повнотіла |  |
| 7 | Розміри дверей кабіни / шахти (b х h) в мм | 900 х 2000 мм Пристосовані для користування МГН на візках |  |
| 8 | Оздоблення ліфтових порталів | Нержавіюча шліфована сталь по периметру дверей (всі поверхи) шириною 400 мм, глибина порталу 380+20 мм |  |
| 9 | Чи потрібен вихід з кабіни у дві протилежні сторони | Ні |  |
| 10 | Кількість дверей шахти | 3 |  |
| 11 | Число зупинок кабіни | 3 |  |
| 12 | Відмітки основних посадочних поверхів для пасажирських ліфтів | -3,150 м; +0,000 м; +3,600 м – розміри наведені умовно для довідки. |  |
| 13 | Потужність привода | Необхідно вказати: відповідно до конструкції ліфту (визначає Постачальник) |  |
| 14 | Машинне приміщення | Без машинного відділення |  |
| 15 | Двері кабіни / шахти | Лицьового відкривання |  |
| 16 | Оздоблення дверей кабіни / шахти | Шліфована нержавіюча сталь |  |
| 17 | Оздоблення кабіни: Панелі кабіни Панель керування Освітлення Активація освітлення Дзеркало Поручні Підлога | Шліфована нержавіюча сталь; Стандартна, з шрифтами Брайля Непряме, LED; Автоматична; Включно; Включно; Рифлена нержавіюча сталь |  |
| 18 | Пристрої безпеки | Телефонія; Аварійне освітлення шахти; Звуковий сигнал в кабіні |  |
| 19 | Місце розміщення ліфта: поза будівлею, в середині, в сход. клітці | Закрита шахта з повнотілої цегли всередині будівлі |  |
| 20 | Швидкість | 1.0 м/с |  |
| 21 | Розташування машинного обладнання | Верхнє (в площі шахти) |  |
| 22 | Можливість обслуговування у Київський області | Обов’язково (підтвердження шляхом надання гарантійного листа) |  |
| 23 | Підрядник | Західноєвропейський виробник ліфтового обладнання або інший з підтвердженим досвідом експлуатації (Kone, Shindler) з підтвердженим досвідом експлуатації аналогічного обладнання не менше 5 років. |  |
| 24 | Гарантія (на все обладнання та комплектуючі) | 36 місяців від дати завершення монтажу або 24 місяці від вводу в експлуатацію 12 місяців сервісного обслуговування включаються в вартість Гарантований виїзд сервісного спеціаліста (гарантійний випадок) – не більше 24 годин Обов’язково: підтвердження шляхом надання гарантійного листа |  |
| 25 | Вимоги до комплектації ліфтів | Комплект постачання ліфтів має включати в себе: - Основне обладнання (кабіна ліфта, машинне обладнання, автоматизація); - Двері ліфтів (з влаштуванням ліфтових обрамлень та порталів); - Направляючі ліфтової шахти з вузлами жорсткості та елементами кріплень; - Освітлення шахти; - Додаткове обладнання за необхідністю. |  |
| 26 | Електропостачання | Напруга живлення: 380В, 50 Гц Клас енергоефективності: не нижче B (згідно ISO 25745) Максимальна споживана потужність: 12 кВт (вказати) |  |
| 27 | Склад робіт, які входять у вартість пропозиції | - Виконання замірів, уточнення комплектації на об’єкті (Київська область, с. Богданівка). - Монтаж ліфтового обладнання. - Монтаж порталів. - Пусконалагоджувальні роботи. - Введення в експлуатацію відповідно до вимог діючого Законодавства України. |  |
| 28 | Супровід реєстрації ліфту для введення в експлуатацію | Супровід реєстрації ліфту в органах Держпраці після встановлення, передача паспорту ліфту та комплекту виконавчої документації для введення об’єкту в експлуатації (протокол/акти випробувань, офіційне підтвердження кваліфікації працівників, які виконуватимуть монтаж, налагодження та обслуговування ліфтів та інші необхідні документи). Підтвердіть свою згоду |  |

*Наведені розміри є орієнтовними та уточнюються під час замірів на об’єкті;

** Товар, що пропонується, повинен відповідати вимогам, що до нього пред'являються. Допускаються більші ніж у наведеного продукту-представника функціональні та технологічні можливості, але не менші.

Назва компанії:______________________________________________________________

Дата:______________________________________________________________________

Підпис, печатка компанії:_____________________________________________________