Додаток 3 до Запиту

Технічне завдання

| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Розміри продукції | Розміри продукції вказані на плані. В план розташування елементів можуть бути внесені зміни. Перед початком виробництва Виробник/Постачальник погоджує планувальні рішення с Замовником |  |
| Технічні дані | Вага | ~ 2000 kg |
|  | Вітрове навантаження | до 500 Па |
|  | Снігове навантаження | до 150 kg/м² |
|  | Навантаження на підлогу | 200 Kg/m² |
|  | Теплопровідність матеріалу мінеральна вата, утеплювач даху | Коефіцієнт опору теплопровідності λd ~ 0,039 Вт/(м•К) Опір теплопровідності, товщина утеплювача 150 мм ~ 3,20 Rd (м2 К/Вт) |
|  | Теплопровідність матеріалу мінеральна вата, утеплювач підлоги | Коефіцієнт опору теплопровідності λd ~ 0,039 Вт/(м•К) Опір теплопровідності, товщина утеплювача 150 мм ~ 3,20 Rd (м2 К/Вт) |
|  | Теплопровідність матеріалу PIR, утеплювач стін | Коефіцієнт опору теплопровідності λ ~ 0,022 Вт/(м•К) Опір теплопровідності, товщина утеплювача 100 мм ~ 4,54 R (м2 К/Вт) |
| Конструкція рами | Структура складається з периметральної рами, виконаної з гнутих пресом профілів з оцинкованої сталі. |  |
|  | Балки рами контейнера | Оцинкований холоднокатаний сталевий профіль, t~2.7 Q 235 B |
|  | Вертикальні балки | Оцинкований холоднокатаний сталевий профіль, t~2.7 Q 235 B, |
|  | Кут з'єднувальний | Деталь гнута з катаної сталі, товщина t~3.0, t~4.0, Q 235 B. Електрофоретичне осадження (EPD) |
|  | Фарбування | Порошкове нанесення фарби RAL 7016 |
|  | Вертикальні балки з'єднують конструкцію рами за допомогою болтів. Чотири кутових блоки з перфорацією підтримують вертикальні балки. У місцях болтового кріплення колон до кутових елементів контейнера передбачені металеві пластини товщиною t ~7.0 |  |
| Підлога | Конструкція підлоги: лаги, виконані з оцинкованих гнутих профілей Л-форми, товщиною ~ 0.7 мм, Н 130мм, з кроком 600 мм |  |
|  | Фіброцементна плита 18мм (18mm thk Fiber Cement Board) |  |
|  | Покриття підлоги: лінолеум товщиною ~ 1,5 мм, сірого кольору. |  |
|  | Теплоізоляція підлоги 150 мм: 100 мм мінеральна вата ROCKMIN, 50 мм скловата, паробар'єр, гідробар'єр. Зовні, профлист оцинкований товщиною ~ 0.45 мм |  |
| Стіни | Стіни виконані з сендвіч-панелей Теплоізоляція PIR пінополіізоціанурат 100 мм, з оцинкованими до 140 г/м2, та пофарбованими зовнішніми та внутрішніми металевими листами товщиною ~ 0,5 мм з шпунтовим з'єднанням. |  |
|  | Межа поширення вогню М0. Клас вогнестійкості EI 30 |  |
|  | Колір стінових панелей: RAL 9003-9010 |  |
| Дах | Конструкція даху: крокви, виконані з оцинкованих гнутих профілей Л-форми, товщиною ~ 0.7 мм, Н130 мм, з кроком 600 мм з влаштування ринв, труб лівневідведення |  |
|  | Зовнішня поверхня: оцинкований пофарбований лист металу ~ 0.5 мм з фальцовим з’єднанням. Теплоізоляція 150 мм: 100 мм. мінеральна вата ROCKMIN, 50 мм скловата, гідроізоляційна плівка, пароізоляційна плівка. Внутрішня поверхня: оцинкований офарбований лист металу ~ 0.45 мм, колір: RAL 9010 |  |
|  | Відведення дощової води відбувається через спеціальну металеву U балку, після чого вода витікає назовні через ПВХ туби діаметром 63 мм які встановленні в стійках контейнера. |  |
| Внутрішні перегородки | Якщо зазначено на схемі та в таблиці вартості товару: виконані з сендвіч-панелей, теплоізоляція PIR пінополіізоціанурат 50 мм, з оцинкованими до 140 г/м2, та пофарбованими зовнішніми та внутрішніми металевими листами товщиною до ~ 0,5 мм. Місце кутових з’єднань стінових панелей закривається металевою спец планкою, товщиною 0,45 мм RAL 9003-9010 |  |
| Двері | Зовнішні двері | Металеві двері з фурнітурою розміром 840 х 2035 мм, згідно план схеми. З вікном 300 х 300. З дотягувачем |
|  | Внутрішні двері | Металеві двері з фурнітурою розміром 840 х 2035 мм, згідно план схеми. |
| Вікна | Вікно | PVC вікна з імпостом та металевою прижимною планкою. Поворотно-відкидний механізм, згідно план схеми. |
|  | Розміри | 1190 х 1540 / 645 х 445 |
|  | Підвіконня | Відсутні. |
|  | Скло | 4-10-4-10-4Low, приведений опір теплопередачі R=0.74 м2 *С/Вт |
| Електричне обладнання | Система | Внутрішня, провід прокладається в даху контейнера, в метало рукаві. З даху провід опускається до електричних точок. Силова вилка стаціонарна 3P, 32А IP 44 встановлена в спеціальний отвір каркасу контейнера. |
|  | Електричний провід | Вхідний ПВС провід 3 х 4 ; для освітлення прокладається провід ПВС багатожильний 2 x 1,5 ; для всіх решта електричних точок згідно електросхеми, прокладається окремий ПВС провід багатожильний 3 x 2,5 (всі провода мідь, ДСТУ) |
|  | Освітлення | LED лампи 18 W, 6 шт. (1 IP65 для санвузлу, 1 IP65 для душової, 4 в основному приміщенні) |
|  | Розетки та вмикачі | Пластиковий розподільний щиток, автоматичні вимикачі, диференційний або УЗО вимикач, розетки та вимикач світла згідно електросхеми. Розетки з заземленням та захисною шторкою 8 шт. (розміщення погоджується перед виробництвом) |
|  | Зовнішнє підключення | Підключення, створення контуру заземлення, замовник/покупець виконує самостійно. |
|  | Обладнання | Керамічний обігрівач до 10 м2 з терморегулятором Настінне кріплення X-DIGITAL MW2080 White Телевізор Samsung 43" UE43U8000FUXUA - 2 шт з настінними кріпленнями) Мережевий фільтр-подовжувач RZTK Power Strip Pro 5 + 2 USB-A + USB-С (PD20W) Black 2 м - 2 шт. Кондиціонер GREE, GWH09AWCXB-K6DNA1A (-25° С) Шафа 19" 6U, 600х500х373 мм акрилове скло сіра Бойлер 80 літрів (сухий тен) 2000 Вт Датчик димовий (сигналізатор автономний) |
| Сантехнічне обладнання | Система | Зовнішня. |
|  | Вентиляція | Сантехнічне вікно з відкидним механізмом 645 х 445 мм, склопакет 4-10-4-10-4Low приведений опір теплопередачі R=0.74 м2 *С/Вт . Встановлення витяжних вентиляторів Вентс 100 КВАЙТ - 2 од, рекуператор Prana 200G Eco Life-1 од. |
|  | Покриття підлоги | Цементно стружкова плита 18 мм (18mm thk Fiber Cement Board) лінолеум ~ 1,5 мм сірого кольору. |
|  | Двері | Металеві двері з фурнітурою 840 х 2035 мм |
|  | Трубопровід води | Пластиковий на спайці, два кулькових крани. |
|  | Каналізаційний трубопровід | Пластиковий 50-110 d |
|  | Душ | Металевий піддон встановлюється на підсилену конструкцію, зварену з металевої труби 20х40. встановлені металеві регульовані ніжки. Стіни місця встановлення душу обшиті композитною панель 3 мм, в комплекті карниз та шторка. |
|  | Рукомийник | Умивальник з нержавіючої сталі 480 х 420 мм з змішувачем. |
|  | Унітаз і бачок | Керамічний в повному комплекті. |
|  | Дзеркало та інше | Дзеркало 600 х 600 з LED підсвіткою Дозатор рідкого мила,горизонтальний 1200 мл Диспенсер для туалетного паперу Йоржик для унітазу підлоговий Сушарка для рук Mediclinics OPTIMA автоматична M99AC |
| Кондицію-вання | Кондиціонер | №9 (-25° С) |
|  | Рамка | Металева зварна рамка під зовнішній блок кондиціонера, закріплена до рами контейнера. Для надійного кріплення внутрішнього блоку закладається оцинкована металева пластина, яка кріпиться до рами контейнера. |
| Інше | Меблі та інвентар | Вішак настінний |
|  | Сходи | Не входять у поставку |
| Пожежна сигналізація | Відповідно НАЛБ А.01.001-2014 | Відсутня. Для безпечної експлуатації блок-контейнер має бути додатково укомплектований вогнегасником. |
| Гарантія | 12 місяців | На металеву конструкцію. |