Додаток №2

Технічне завдання до Запиту 2611АК

Основні параметри і характеристики ліфта, що підлягає ТО та ремонту.

Виробник: ЗАТ «ОТІС»

Тип і модель ліфта: Пасажирський Z0882, Заводський номер D2NA3314

| Назва показника, одиниця виміру | Значення |  |
| --- | --- | --- |
| Вантажопідйомність, кг | 630 |  |
| Кількість пасажирів | 8 |  |
| Номінальна швидкість руху кабіни, м/с | 1,0 |  |
| Номінальна швидкість руху кабіни в режимі «Ревізія», м/с | 0,25 |  |
| Вид керування | Збірне в обох напрямках |  |
| Кількість зупинок | 4 |  |
| Число дверей шахти | 4 |  |
| Висота підйому, м | 9,91 |  |
| Конструкція шахти | Кірнічна глуха |  |
| Конструкція кронштейнів кріплення напрямних кабіни | Регульовані |  |
| Конструкція кронштейнів кріплення напрямних противаги | Регульовані |  |
| Рік виготовлення | 2005 |  |
| Привід | Електричний |  |
| Основні параметри і характеристики лебідки |  |  |
| Тип | Редукторна з канатотяговим шківом |  |
| Номінальний крутний момент на вихідному валу, Нм | 636 |  |
| Діаметр канатотягового шківа, барабана, зірки, мм | 575 |  |
| Основні параметри і характеристики редуктора |  |  |
| Тип | Черв’ячний |  |
| Передавальне число | 22 |  |
| Міжосьова відстань передачі, мм | 160 |  |
| Основні параметри і характеристики тормоза |  |  |
| Тип | Колодочний |  |
| Діаметр тормозного шківа, мм | 376 |  |
| Привід тормозу: тип Зусилля, кН хід виконавчого органу, мм | Електромагнітний постійного току 1,1 0,3-0,7 |  |
| Основні параметри і характеристики електродвигунів |  |  |
|  | Лебідка | Привід двері |
| Тип | Асинхронний двошвидкісний | Асинхронний вбудований |
| Вид струму | Перемінний трифазний | Перемінний трифазний |
| Номінальна напруга, В | 380 / 220 | 380 / 220 |
| Номінальний струм, А | 13 / 22,5 | 0,74 |
| Номінальна частота, Гц | 50 | 50 |
| Номінальна потужність, кВт | 5 / 1,25 | 0,05 |
| Гранично допустима температура нагріву обмоток двигуна, С | 155 | 155 |
| Клас ізоляції | F | F |
| Синхронна частота обертання, об/хв | 1500/375 | 750 |
| Тривалість включення (ПВ), % | 40 | 40 |
| Кількість включень в годину | 150 | 150 |
| Виконання, ступінь захисту | Нормальне ІР11 | Нормальне ІР22 |
| Двері шахти |  |  |
| Конструкція | Роздвіжні, двостулкові |  |
| Розміри дверного отвору, мм | 800 х 2000 |  |
| Привід | Електричний |  |
| Кабіна |  |  |
| Розміри (ш,г,в) | 1100 х 1400 х 2200 |  |
| Конструкція пола | Нерухома |  |
| Вид кабіни | Непрохідна |  |
| Противага |  |  |
| Маса, кг | 1110 |  |
| Канати |  |  |
|  | Противаги та кабіни | Обмежувач швидкості |
| Тип | Вантажолюдський | Вантажолюдський |
| Конструкція | 8х19(1+9+9)+1о.с. | 6х19(1+6+12)+1о.с. |
| Діаметр, мм | 10,0 | 6,0 |
| Кількість канатів | 4 | 1 |
| Довжина одного каната, включаючи необхідну довжину для кріплення, м | 30,6 | 32,6 |
| Розривне зусилля каната в цілому, Н | 51000 | 24500 |
| Коефіцієнт запасу міцності | 20 | 16 |

Технічне завдання

- Послуги з технічного обслуговування обладнання надаються за формою повного ТО;

- Послуги включають виконання один раз на місяць та квартал комплексу робіт з огляду, очищення, регулювання, змащення, перевірки функціонування елементів обладнання, визначених відповідними інструкціями завода-виробника ліфта;

- Послуги включають заміну по мірі зносу наступних витратних матеріалів (рекомендованих заводом-виробником ліфта):

- Доливання масла та інших технічних рідин/речовин (крім масла для редуктора).

- Сигнальні лампи, запобіжники станції управління.

- Послуги включають підтримку обладнання з боку фахівців Ліфтової аварійної служби Постачальника послуг, що передбачає прибуття за викликом для евакуації пасажирів, які застрягли у ліфті, у будь-який час доби протягом 60 хвилин з отримання виклику диспетчером.

- Послуги включають прибуття за викликом для діагностики та усунення несправності, що призвела до незапланованої зупинки обладнання без звільнення пасажирів протягом 2-х  годин з отримання виклику диспетчером

- Забезпечення функціонування цілодобового зв’язку з диспетчерським центром 24/7.

- Послуги включають забезпечення матеріалами, необхідними для ТО ліфтового обладнання.

- Послуги включають виїзд спеціалістів на не аварійні ситуації у кількості 3(трьох) поїздок на місяць;

- Послуги включають внесення записів до паспорту ліфтового обладнання та журналів ТО.

- Послуги включають прибирання сміття, яке з’явилося під час виконання ТО або ремонтних робіт.

Вимоги до надання послуг:

- Технічне обслуговування ліфтів передбачає виконання комплексу послуг, регламентованих Правилами планово-попереджувального характеру, націлених на утримання ліфтів в справному і робочому стані, власною робочою силою в робочі дні. Ліфтова аварійна служба Виконавця виконує роботи, пов’язані з неплановими зупинками ліфтів та евакуації пасажирів та вантажів із кабін зупинених ліфтів, цілодобово в робочі, вихідні та святкові дні. При виконанні послуг сторони керуються "Правилами будови і безпечної експлуатації ліфтів" (НПАОП 0.00 1.02-08), діючими нормативними документами

- Якість надання послуг повинна відповідати умовам/вимогам, встановленим чинним законодавством України, чинним нормативним актам (державним стандартам/ технічним умовам /нормам тощо) та у відповідності до умов підписаного Договору з урахуванням вимог чинного законодавства із захисту довкілля.

- Під час надання послуг необхідно забезпечити справний технічний стан, безперебійну та безпечну роботу ліфтів, згідно нижченаведених нормативних документів та організаційних дій:

- Положення про систему технічного обслуговування та ремонту ліфтів в Україні, затверджене наказом Державного комітету будівництва архітектури та житлової політики України від 10.04.2000 року № 73;

- Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів, затверджено наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.09.2008 року №190;

- Технічна документація заводів – виробників;

- З врахуванням технологічного процесу на виконання робіт по обслуговуванню ліфтів і інструкціями на окремі види робіт;

- Правила улаштування електроустановок (ПУЕ), затверджені Наказом Міністерством енергетики та вугільної промисловості України від 21.07.2017 № 476;

- Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС), затверджені Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 №4

Вимоги до Учасника (Виконавця)

Виконавець зобов’язаний:

1.   Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає: Керівному Документу 36.1-001-2000 (Положення про систему технічного обслуговування і ремонту ліфтів), ДСТУ pr EN 13015:2002 (Технічне обслуговування ліфтів та ескалаторів. Норми для інструкцій по технічному обслуговуванню);

2. Забезпечити безпечну та безперебійну роботу ліфтів відповідно Положення про   систему   технічного обслуговування та ремонту ліфтів в Україні КД 36.1-001-2000;

- Зупинки з технічних причин, що виникають в процесі експлуатації ліфта, усуваються протягом робочого часу;

- Вносити в паспорт ліфтів необхідні записи про проведення планових і позапланових ремонтних робіт та записи про проведення необхідних випробувань і результатів цих випробувань;

- Проводити періодичний технічний огляд ліфтів, крім первинного та позачергового;

- Зупиняти роботу ліфтів або припиняти їх експлуатацію у разі їх незадовільного технічного стану або інших випадках, передбачених НПАОП.0.00.-1-02-08;

- Надавати консультації фахівцям Замовника при виникненні нештатних ситуацій на з питань експлуатації ліфтів.

- Мати кваліфікований робітничий персонал та бути оснащеним спеціалізованими машинами, пристроями і обладнанням для проведення технічного та аварійного обслуговування і ремонту обладнання ліфтів цілодобово;

- Гарантувати терміновий виїзд аварійної бригади в разі виникнення аварійних ситуацій, що загрожують безпеці мешканців і персоналу, та наявність опорних пунктів Виконавця, що надасть можливість термінового усунення аварійної ситуації;

- Своєчасно виконувати технічне обслуговування навченим і атестованим персоналом:

- Усувати непередбачені відмови в роботі обладнання ліфтів;

- Забезпечувати своєчасну підготовку ліфтів до проведення технічного та експертного обстеження;

- Зупиняти роботу ліфтів у разі виявлення несправностей, які можуть привести до аварій або нещасного випадку, а також у разі грубих порушень пасажирами Правил користування ліфтами.

Керівник юридичної особи / ФОП / фізична особа: _____________________ ( ____________________)

МП        дата                                                          підпис                                    ПІБ