## Пропозиція_товари
Додаток №2 до Запиту 3104OR
Форма цінової пропозиції
(Назва Учасника), надає свою пропозицію щодо участі в тендері на закупівлю Мобільна автономна сонячна станція
Відомості про підприємство |  |  |  | Повне найменування учасника – суб’єкта господарювання
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків
Реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів, e-mail, розрахунковий рахунок)
Відомості про особу (осіб), які уповноважені представляти інтереси Учасника |  |  |  | (Прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон).
Обладнання, що поставляється, повинно відповідати вимогам, що до нього пред'являється. Обладнання має бути не ушкоджене, повністю укомплектоване та у зібраному стані, готове до використання. В ціну має входити доставка в Київську обл. ,Бориспільський р-н, с. Мартусівка Все обладнання повинно бути сумісним між собою та готовим до роботи "під ключ"
№ п/п | Технічні характеристики та опис |  |  | Кількість, комплектів | Ціна, за одиницю, (з урахуванням всіх податків і зборів) * | Вартість, грн., (з урахуванням всіх податків і зборів) *
| Запит** |  | Пропозиція (вказати модель (торгову марку), виробника, параметри та характеристики продукції, надати фото
1 | Мобільна автономна сонячна станція на спеціалізованому причепі потужністю 7-9 кВт Один комплект складається з основного та додаткового обладнання. | Основне обладнання: - Сонячна панель Longi Solar LR8-48HGD 450Вт BF або аналог - 8 шт: Потужність, Вт - 440 - 470 Тип панелі - Монокристал BIFACIAL Клас фотомодуля - Grade A Технологія осередків - HPDC Bifacial Напруга при максимальній потужності,В - 29,03 Струм при максимальній потужності, А - 15,51 Напруга холостого ходу, В - 35.12 Струм короткого замикання, А - 16,21 Максимальна напруга системи, В - 1500 Максимальний струм, A - 25 Кількість осередків, шт - 96 (16 X 6) Кількість монтажних отворів, шт - 8 Розмір осередків, мм - 158,75х158,75 Допустима похибка потужності, % ±3% Ступінь захисту - IP68 Рамка: матеріал Анодований алюміній Скло: матеріал/товщина, передня/тильна частина, мм Загартоване / 2/1,6 З'єднувачі MC4 - сумісні Розподільча коробка - IP68 Кабелі підключення TUV, мм - 4.0 Робоча температура, ° С: -40 < t < +85 ККД. не менш, % - 22,5 Габаритні розміри, мм - 1762x1134x30 Вага, кг - 23 Гарантія - не менше 10 років |  | 2 |  | 0
- Гібридний інвертор SUN-08K-SG05LP1-EU-SM2 Deye WiFi (8 kW, 1 фаза, 2 MPPT, LV) або аналог якості Victron, Growatt - 1 шт; Вихідна потужність - 8 кВт Пікове навантаження - 8,8 кВт Кількість фаз - однофазний Частота мережі - 230 в/ 50 Гц Підтримка сонячних панелей - є Діапазон робочих температур: -40℃ ~ 60℃ Захист - IP65 Габарити - 580x330x232 мм (± 5%) Вага - до 25 кг Тип охолодження - примусове Паралельне підключення - є Кількість МРРТ - 2 шт Пікова потужність - 16 кВт (10 с) Вихідний струм - 34,8 А Тип сумісних батарей - AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion Діапазон напруги батарей - 40-60 В Макс. струм розрядки\зарядки - 190/190 А Кількість входів PV - 3 шт Макс.потужність зарядки від сонячних панелей - 12,8 кВт Зовнішній датчик температур - є Підтримка BMS - RS485/RS232/CAN Максимальний ККД - 97,6% Рівень шуму - 45 дБ(А) Гарантія - не менше 24 міс.
- Акумуляторний модуль Dyness DL5.0C 51.2v 100ah, 5.12kwh LiFePo4(DL5.0C) або аналог - 4 шт: Тип батареї - Низьковольтна Технологія - Літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) Місткість батареї - 100 Ah Енергія батареї - 5.12 kW⋅h Цикл життя – мін. 6000 циклів Діапазон робочої напруги – 44.8 – 57.6 V Номінальна напруга – 51.2 V Напруга відсічення розряду - 44.8 V Номінальна довготривала потужність батареї – 2.56 kW Максимальна потужність батареї – 5.12 kW Зарядний струм (макс.) – 75 A Рекомендований струм розряду - 50 A Струм відключення (макс.) - 100 A Режим охолодження - пасивне Робоча температура заряду, що рекомендується: 0°C - +55°C Робоча температура розряду, що рекомендується: -20°C - +55°C Рекомендована температура зберігання: 0°C - +50°C Матеріал корпусу - Метал Гарантія – не меньше 36 міс.
Додаткове обладнання: - Панель пристроїв (розетка (гніздо) врізна 16А/2 220 - 2 шт. USB-розетки 5В по 2 виходи 1А та 2,1А - 3 шт.) - 1 шт; - Щиток захисту (автоматичний вимикач 1*20 C. Тримач 25A 1000V DC. Запобіжник CH 10x38 gPV 15A 1000V (30kA). Вимикач диференційного струму 16 АС 30мА з розділеною рукояткою) - 1 шт. - Спеціалізований причіп з надбудовою для сонячних панелей - 1шт: - Тип причепа - одновісний - Повний комплект ходової частини у тому числі: (Шина R14C 185 JOYROAD VAN 1 RX5 102/100Q 8PR - 3 шт, вісь ресорна d76 - 1 шт, диск колісний 14H2x5.5Jх 67 112х5 PRAGMATEC - 3 шт, зчіпний пристрій ZSK-1300І квадрат 60 SPP - 1 шт) - 1 компл.; - Світлові прилади (ліхтар задній - 2 шт., прямокутні протитуманні з підсвіткою. Ліхтар передній - 2 шт., габаритні з білим світлом. Ліхтар підсвітки номерного знаку) - 1 компл.; - Захисний чохол (спеціальний тент з євротканини, який кріпиться застібками до причепу) - 1 шт. - Гарантія на весь виріб - не меньше 24 міс.
Всього вартість пропозиції, грн* |  |  |  |  | 0
* Товариство Червоного Хреста України є громадською неприбутковою організацією і просить надати максимальні знижки на товар, вказаний у ціновій пропозиції.
** Закупівля відбувається одним лотом
Умови оплати: _________________ (прописати)
Термін доставки з дати підписання договору: _________________ (календарних днів, прописати)
Примітка: вартість одиниці продукції та загальну вартість пропозиції потрібно заповнювати у гривнях, зазначаючи цифрове значення, яке має не більше двох знаків після коми.
Ми погоджуємось, що всі витрати, пов’язані з доставкою товару, завантажувально-розвантажувальними роботами та монтажем, здійснюються за рахунок Постачальника за наданою адресою.
Ми ознайомлені та погоджуємося з Умовами типового Договору ТЧХУ (Додаток № 3 до Запиту).
Ми погоджуємося з умовами, що Замовник має право розділити дану закупівлю між декількома постачальниками за умови наявності більш вигідних умов на різні позиції.
Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
Ми погоджуємось зафіксувати цінову пропозицію протягом 90 календарних днів з моменту подачі
Подаючи свою пропозицію ми підтверджуємо повну комплектацію та відповідність умовам зазначеним в Запиті.
Учасники повинні надсилати цінові пропозиції з підписом і печаткою (за наявності).
Керівник організації/ФОП:____________________________ ( ____________________)
МП підпис ПІБ