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ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

по об’єкту «Нове будівництво виробничого майданчику залізобетонних виробів»

	1.
	Назва та місцезнаходження
об'єкта
	Нове будівництво виробничого майданчику залізобетонних виробів 

	2.
	Підстава для проєктування
	Київська область, Бориспільський район (територія виробничо-логістичного кластера).

	3.
	Вид будівництва
	Нове будівництво

	4.
	Дані про замовника проєктування
	Товариство Червоного Хреста України (ЄДРПОУ 00016797)

	5.
	Джерело фінансування
	Рішення про виділення фінансування на розроблення проєктно-кошторисної документації.
Недержавне фінансування

	6.
	Необхідність розрахунків ефективності інвестицій
	Не вимагається

	7.
	Дані про генерального проєктувальника
	Визначається за результатами тендерної процедури (наявність сертифікованого ГАПа/ГІПа та профільного інженера-технолога виробництва ЗБВ у команді).

	8.
	Стадійність проєктування
	СС2 (середні наслідки) відповідно до ДБН В.1.2-14:2018.

	9.
	Інженерні вишукування
	Результати інженерно геодезичних та інженерно геологічних вишукувань виконуються Виконавцем (Генеральним Проектувальником)

	10.
	Дані про особливі умови будівництва
	Двостадійне - попередня стадія «Ескізний проєкт» (ЕП) та затверджувана стадія «Робоча документація» (Р).
Проходження експертизи: На комплексну державну експертизу в акредитовану експертну організацію подається Робоча документація (стадія «Р») у повному обсязі (включаючи загальну пояснювальну записку, креслення, спеціальні розділи ОВНС, ІТЗ ЦЗ, енергоефективність та зведений кошторисний розрахунок).
Земельна ділянка розташована в зоні приаеродромної території (орієнтовна відстань до межі аеропорту «Бориспіль» становить 1200 м). Під час розроблення стадій «ЕП» та «Р» Генеральному проєктувальнику обов'язково врахувати висотні обмеження щодо розміщення споруд і механізмів (силоси цементу БЗВ, щогли освітлення, козловий кран 30 т, монтажні крани в ПОБ). Проєктувальник визначає вимоги нормативних документів у галузі авіації, за необхідності розробляє схеми з абсолютними висотними відмітками та готує комплект документів для проходження процедури (з повним супроводом) погодження розташування і висоти об'єкта з Державіаслужбою України, ДП «Украерорух» та аеропортом «Бориспіль».

	11.
	Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики (проєктуємого) запроєктованого об’єкту
	Загальна архітектурно-планувальна концепція та параметри генерального плану
Тип об'єкта: Спеціалізований виробничий комплекс відкритого типу з виготовлення збірних просторових великогабаритних залізобетонних виробів соціального призначення коробчатого типу масою до 26,5 т (із можливістю випуску сертифікованих модульних первинних укриттів згідно з ДСТУ 9329:2025, інженерних кабельних галерей, колекторів та елементів захисту критичної інфраструктури).
Параметри земельної ділянки: Площа майданчика становить 0,50 га (50,0 х 100,0 м) із прямокутною прямоточною конфігурацією генплану, ув'язаною з прилеглою інфраструктурою тренувально-логістичного комплексу та під’їзною дорогою площею близько 1000 м2 що не входить в ділянку, але є предметом цього завдання
Технологічний принцип планування: Організація технологічних процесів за стаціонарно-стендовою схемою FIFO (First In, First Out). Формування, твердіння (тепло-вологісна витримка під мобільними термоковпаками) та підйом готових модулів здійснюються безпосередньо на стаціонарних постах. Переміщення, кантування чи транспортування незрілого бетону («зеленого» напівфабрикату) по підкрановій зоні виключається.
Показники використання території:
Загальна площа ділянки - 5 000,0 кв.м (0,50 га);
Площа забудови будівлями та модульними спорудами - 372,0 кв.м (із перспективою розширення цеху до 480,0 кв.м);
Коефіцієнт забудови ділянки - близько 7,44%;
Коефіцієнт виробничого використання території (із відкритими стендами, складом та автодорогами) - не менше 79,8%.
Функціональне зонування та експлікація будівель і споруд
Генеральним планом передбачається чітке розділення території на технологічні зони:
Відкрита стендова формувальна зона (площа ~1440,0 кв.м, габарити 24,0 х 60,0 м):
Розміщення 3–4 поздовжніх технологічних ниток стаціонарних металоформ із міжстендовими робочими проходами завширшки 2,0–2,5 м для безпечного обслуговування формовщиками;
Конструкція: надміцна армована монолітна залізобетонна плита завтовшки 250–300 мм із важкого бетону класу не нижче С25/30 із подвійним просторовим армуванням по ущільненій щебенево-піщаній подушці 400–500 мм;
Фінішне покриття: високоміцний промисловий корундовий або металевий топінг із полімерним знепиленням, стійкий до ударів металу, стирання, проливів хімічних розпалубних мастил, бетону та атмосферного впливу;
Геометрія: відхилення площини не більше 2 мм на 2-метровій контрольній рейці; влаштування поздовжніх технологічних ухилів 0,5–1,0% у бік водовідвідних лотків для запобігання скупченню опадів.
Підкранові колії та кранове господарство:
Двобалковий електричний рейковий козловий кран вантажопідйомністю 30 т із прогоном моста 24,0 м;
Двоконсольне виконання крана (визначити проектом доцільність виконання крану з вилітом консолей по 4,5–6,0 м) для подачі арматури та прямого відвантаження модулів на автотранспорт за межами рейкового шляху;
Довжина підкранових шляхів - 60,0 м (рейки Р50 або Р65);
Фундаменти колій: відокремлені монолітні залізобетонні балки, які в обов'язковому порядку відокремлюються від монолітної стендової плити наскрізними деформаційними швами, що запобігає передачі вібрацій від руху крана на масив бетону в формах.
Склад готової продукції (СГП, площа ~1600,0 кв.м, габарити 12,0 х 65,0 м):
Покриття: збірні залізобетонні аеродромні плити ПАГ-14 (або ПАГ-18) чи монолітний бетон завтовшки 200 мм по піщано-щебеневій основі;
Розрахункова місткість: одночасне зберігання 30–40 важких просторових блоків вагою до 26,5 т при складуванні в 1–2 яруси через дерев'яні інвентарні прокладки.
Арматурно-заготівельний цех (єдиний закритий опалювальний об’єм):
Габарити в плані: 8,0 х 26,0 м (площа 208,0 кв.м) на 1-му етапі з архітектурно закладеною перспективою розширення до 12,0 х 40,0 м (площа 480,0 кв.м);
Конструктивна схема: швидкомонтований сталевий каркас із кроком колон 6,0 м, обшитий енергоефективними тришаровими стіновими та покрівельними сендвіч-панелями з негорючим мінераловатним утеплювачем;
Вантажопідйомне обладнання: підвісна або опорна електрична кран-балка вантажопідйомністю 3,2–5,0 т на весь прогін цеху;
Планувальні зони цеху: склад сортового арматурного прокату діаметром 12–40 мм, ділянка рубки та гнуття (правильно-відрізний і згинальні верстати), кондуктори для збирання важких просторових 3-рядних каркасів, 3 пости напівавтоматичного зварювання MIG/MAG, дільниця монтажу внутрішніх протискольних сіток і закладних рам дверей.
Комплекс модульних допоміжних будівель (розміщення вздовж внутрішнього проїзду):
Енергоблок (ВРП та компресорна): габарити 4,0 х 8,0 м (32,0 кв.м), контейнерного типу; розміщення щитової 380 В та гвинтового компресора з ресивером;
Склад ТМЦ: габарити 6,0 х 8,0 м (48,0 кв.м) для зберігання ущільнювачів EPDM, гідрофільних шнурів, кріплення, металовиробів та хімічних добавок;
Ремонтно-механічна майстерня (РММ): габарити 6,0 х 8,0 м (48,0 кв.м) для обслуговування бортів форм, замків та слюсарного інструменту;
Адміністративно-побутовий корпус (АПК): габарити 4,0 х 9,0 м (36,0 кв.м) модульного виконання (гардеробні, душові, санвузли для виробничої зміни 15–20 осіб, кімната змінного майстра);
Модуль малої експрес-лабораторії бетону: габарити 3,0 х 6,0 м (18,0 кв.м) для розміщення гідравлічного преса (до 2000 кН), камери нормального твердіння зразків, сит і приладів контролю суміші.
Після розробки ескізного проєкту БЗВ та склад інертних матеріалів може бути винесено чергу 2
Бетонозмішувальний вузол (БЗВ)
Тип та продуктивність: Компактна автоматизована всесезонна установка модульного/блочного типу продуктивністю 20–30 куб.м/год ущільненого важкого бетону. 
Змішувальний блок: Планетарний або двовальний примусовий бетонозмішувач об'ємом завантаження не менше 1000–1500 л (вихід готового замісу 0,75–1,0 куб.м), адаптований для змішування жорстких сумішей, надміцних бетонів та сумішей із дисперсним фіброармуванням. 
Силосне господарство:
1–2 металеві силоси сумарною місткістю 60–80 т цементу (забезпечення 2–3-добового автономного запасу при заливці 30 куб.м/зміну); 
Оснащення силосів: рукавні фільтри з пневмоочищенням (для мінімізації викидів пилу в атмосферу), клапани скидання надлишкового тиску, шнекові живильники подачі цементу та системи пневмоаерації конуса для запобігання злежуванню. 
Система дозування: Високоточні тензометричні вагові дозатори цементу, води, суміші заповнювачів та рідких хімічних добавок (суперпластифікаторів PCE, повітровтягувальних та гідрофобізаторів). 
Всесезонність (зимовий пакет): Термоізольована обшивка корпусу БЗВ (сендвіч-панелі), автоматична система регістрового прогріву інертних матеріалів у бункерах гарячим повітрям/парою, бойлерний вузол підігріву води замішування до +60 °C. 
Склад інертних матеріалів та завантаження
Конструкція: Приоб'єктний сектор відкритого типу з твердим бетонним покриттям (плита 200 мм або ПАГ-14) та розділовими монолітними чи збірними залізобетонними підпірними стінами заввишки 2,0–2,5 м для запобігання змішуванню фракцій. 
Кількість відсіків (фракції заповнювачів):
Пісок природний / митий (модуль крупності 2,2–2,5);
Щебінь гранітний фракції 5–10 мм;
Щебінь гранітний фракції 10–20 мм;
Резервний відсік (відсів гранітний або додаткова фракція).
Місткість складу: Не менше 250–350 куб.м інертних (розрахунковий запас на 5–7 робочих днів безперервного формування). 
Система бункерів БЗВ та контроль вологості: Рядні бункери інертних БЗВ (3–4 бункери по 10–15 куб.м кожен) з вібромоторами на піщаному відсіку. В обов'язковому порядку встановити високоточні мікрохвильові датчики поточної вологості в бункері піску з автоматичною корекцією подачі води замішування в реальному часі для стабілізації водоцементного відношення (W/C). 
Механізація завантаження: Похилий пандус із боку автопід'їзду для розвантаження самоскидів та фронтальний колісний навантажувач (об'єм ковша 1,8–2,5 куб.м) для переміщення інертних зі штабелів у приймальні бункери БЗВ. 

Транспортна логістика, благоустрій та доступність
Внутрішньомайданчикові автопроїзди та майданчик відвантаження:
Площа покриття доріг та зон маневрування - близько 2500,0 кв.м (включаючи під’їздну дорогу);
Конструкція дорожнього одягу: двошаровий важкий промисловий монолітний залізобетон із розрахунковим осьовим навантаженням не менше 11,5–15,0 т/вісь під регулярний рух автобетонозмішувачів, автокранів та довгомірних тягачів-шаланд вантажопідйомністю до 40–50 т;
Ширина проїзду вздовж кранових шляхів - не менше 8,0–10,0 м для забезпечення зустрічного роз'їзду спецтехніки.
Організація водовідведення та вертикальне планування:
Вертикальне планування ділянки забезпечує безперешкодне відведення талих і дощових вод із відкритої плити та складських майданчиків до системи збірних залізобетонних лотків;
Очищення стоків: спрямування поверхневого стоку через локальні шламовідстійники (для відокремлення цементного осаду після промивки бетонороздавальних ємностей) та сепаратори нафтопродуктів.
Безбар'єрність (вимоги до доступності маломобільних груп):
Входи до адміністративно-побутового корпусу виконуються в один рівень із землею або обладнуються нормативними пандусами з ухилом не більше 1:12 та протиковзким покриттям відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018;
Ширина дверних прорізів АПК - не менше 0,9 м у просвіті, влаштування універсального санітарно-гігієнічного приміщення.

Контрольно вимірювальна мережа, автоматика та вимірювання
Польове обладнання КВПіА та щити керування стендової зони (ТВО)
Датчики температури бетону:
На кожному формувальному пості стендової плити передбачити підключення мідних термоперетворювачів опору типу ТСМ (50М або 100М) для вимірювання температури всередині тіла бетону та під термоізоляційним ковпаком;
Підключення датчиків ТСМ виконується за 3-провідною схемою для автоматичної компенсації опору ліній зв'язку;
Для підключення датчиків застосувати зносостійкий гнучкий кабель у гумовій маслобензостійкій ізоляції марки NEXANS H07RN-F 4G1,5 (або еквівалент), стійкий до стирання, вологи та хімічних емульсій;
Точки підключення виконати у вигляді швидкорознімних герметичних промислових роз'ємів класу захисту не нижче IP67 (різьбові стандарту M12 або байонетні).
Локальні модулі оцифрування (АЦП):
Біля кожного стенда встановити навісну герметичну шафу керування (виконання не нижче IP65 з антикорозійним покриттям);
У шафі передбачити 8-канальні аналогові модулі вводу сигналів термоопорів із вбудованою гальванічною розв'язкою (типу АКУТЕК МВ110-224.8А, НВП «МІКРОЛ» МТР-8 або сертифіковані аналоги на DIN-рейку);
Перетворення сигналів здійснюється безпосередньо біля стенда в цифровий інтерфейс RS-485 (протокол Modbus RTU) для захисту від електромагнітних завад крана та зварювальних постів.
Силова комутація прогріву:
Встановлення в щитах трифазних твердотільних реле (SSR) або контакторів із радіаторами охолодження для комутації ТЕНів парогенераторів/електронагрівачів форм.
2. Контрольно-вимірювальне обладнання БЗВ та складу інертних
Датчики вологості:
Встановити в бункері піску потоковий мікрохвильовий вологомір (зондового або фланцевого типу) для безперервного вимірювання поточної вологості заповнювача;
Тензометричне ваговимірювальне обладнання:
Тензодатчики класу точності С3 (вагові модулі з вузлами вбудовування) на бункерах дозаторів інертних матеріалів, дозаторі цементу (похибка не більше ±1%), дозаторах води та рідких хімічних добавок;
Датчики рівня та безпеки силосів цементу:
Ротаційні або вібраційні сигналізатори граничного (верхнього/нижнього) рівня цементу в силосах (60–80 т);
Датчики тиску в магістралі пневмотранспорту цементу;
Диференційні манометри контролю опору/запиленості рукавних фільтрів.
Датчики та апаратура безпеки кранового господарства (кран 30 т)
Тензометричний обмежувач вантажопідйомності (ОГП) на вантажному візку крана;
Цифровий сигнальний анемометр для вимірювання швидкості поривів вітру з автоматичною передачею сигналу зупинки;
Електромагнітні безконтактні кінцеві вимикачі крайніх положень моста та візка;
Частотно-регульовані приводи (VFD) механізмів підйому та переміщення в кліматичних шафах IP55 з примусовою вентиляцією.
4. Лінійно-кабельні мережі та канали зв'язку
Сигнальні та інформаційні мережі:
Магістральні лінії передачі даних між щитами стендів, операторською БЗВ, лабораторією та енергоблоком виконати екранованим кабелем «вита пара» (типу FTP/STP Cat.6 у негорючій оболонці LSOH) або промисловим оптичним кабелем;
Спосіб прокладання:
Усі кабельні лінії по території відкритого полігону прокласти виключно підземним способом у захисних двостінних гофрованих трубах (ПНД/ПВД) нижче глибини промерзання ґрунту;
У місцях перетину з підкрановими коліями 30-тонного крана та автопроїздами виконати прокладання в товстостінних сталевих або залізобетонних футлярах (гільзах) із запасом довжини не менше 2,0 м від краю полотна;
Заземлення та захист від перенапруг (ПЗІП):
Встановлення обмежувачів імпульсних перенапруг (ПЗІП класів I та II) у всіх розподільчих та контролерних шафах;
Підключення екранів кабелів зв'язку до єдиного технологічного контуру заземлення майданчика з опором не більше 4 Ом
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Рисунок 1. Загальний концепт планувальних рішень майданчика

	12.
	Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів
	В одну чергу (можливо виведення будівництва БЗВ та складу інертних матеріалів в окрему чергу)

	13.
	Визначення класу наслідків (відповідальності)
	СС2 (середні наслідки) відповідно до ДБН В.1.2-14:2018 (попередньо).
Визначається робочим документацією 

	14.
	Вказівки про необхідність розроблення (проведення)
попередніх погоджень проєктних рішень в декількох варіантах і на конкурсних засадах
	Варіантність на стадії «ЕП»: На стадії «Ескізний проєкт» Генеральний проєктувальник розробляє та подає на погодження Замовнику принципові планувальні, технологічні та конструктивні рішення не менше ніж у 2 (двох) варіантах (схеми генплану FIFO, розташування колій крана 30 т, автономного БЗВ і складу інертних 1-ї черги, типи прогріву бетону під ковпаками та конструктив фундаментів із деформаційними швами). 
Порядок погодження (2 ітерації):
Перша ітерація: розгляд поданих варіантів ескізних рішень Замовником (до 10 робочих днів), вибір базового напрямку та формування Протоколу зауважень і правок. 
Друга ітерація: доопрацювання Проєктувальником обраного варіанта з усуненням зауважень (до 10 робочих днів) та підписання Замовником Акта погодження стадії «Ескізний проєкт». 
Погоджений Замовником «Ескізний проєкт» є обов'язковою та остаточною вихідною основою для розроблення повного комплекту стадії «Робоча документація» (стадія «Р»). 
Акт схвалення складає та подає Виконавець у двох примірниках.

	15.
	Вимоги до благоустрою
майданчика
	1. Загальні планувальні вимоги та зонування території
Комплексність рішень: Проєкт благоустрою території має забезпечити безперешкодне, безпечне та взаємопов’язане функціонування виробничих, транспортно-логістичних і допоміжних зон майданчика (50,0 х 100,0 м та під’їздної дороги по території Замовника): відкритої стендової плити FIFO, козлового крана 30 т на рейкових шляхах довжиною 100 м, автоматизованого БЗВ із силосним господарством, відкритого складу інертних, складу готової продукції (СГП), арматурно-заготівельного цеху та блоку інженерно-побутових модулів (АПК, лабораторія, майстерня, склад ТМЦ, енергоблок). 
Висотне (вертикальне) планування: Виконати проєктування вертикального планування в ув'язці з рельєфом прилеглої території логістичного кластера «Мартусівка» та геодезичною основою М 1:500. Проєктні позначки мають забезпечувати повне самопливне відведення поверхневих талих і дощових вод із технологічних зон, унеможливлювати підтоплення рейок підкранових балок, фундаментів силосів, приямків скіпових підйомників/конвеєрів БЗВ та монолітної плити формування. 
Конструктивні вимоги до технологічних та дорожніх покриттів
Проєктом передбачити розділення покриттів за функціональним призначенням і характером навантажень: 
Внутрішньомайданчикові автопроїзди та зони маневрування спецтехніки:
Конструкція дорожнього одягу - капітальна двошарова (важкий асфальтобетон або армовані залізобетонні карти по ущільненій щебенево-піщаній подушці товщиною не менше 400–500 мм); 
Розрахункове осьове навантаження - не менше 11,5–15,0 т/вісь під регулярний інтенсивний рух чотиривісних самоскидів з інертними матеріалами (пісок, щебінь), автоцементовозів, тягачів-шаланд і низькорамних тралів вантажопідйомністю до 40–50 т; 
Влаштування підвищеного бортового каменю (бордюрів БР 100.30.18 на бетонній основі) вздовж проїздів для захисту комунікацій і модульних будівель від випадкового наїзду техніки.
Сектор відкритого складу інертних матеріалів (БЗВ):
Покриття - монолітна армована залізобетонна плита завтовшки 200 мм із бетону С20/25 або збірні аеродромні плити ПАГ-14 по піщано-гравійній основі; 
Розділові стінки відсіків (для піску та щебеню двох фракцій) - підпірні стіни заввишки 2,0–2,5 м з упором під навантаження ковша фронтального навантажувача; 
Влаштування похилого бетонованого пандуса для розвантаження самоскидів безпосередньо у відсіки. 
Зона складу готової продукції (СГП, ~1600 кв.м):
Тверде технологічне покриття зі збірних попередньо напружених залізобетонних аеродромних плит ПАГ-14 (або ПАГ-18) чи монолітного бетону 200 мм із розрахунком на статичне точкове навантаження від складування важких просторових ЖБИ масою до 26,5 т в 1–2 яруси через інвентарні підкладки. 
Пішохідні зони та проходи:
Тротуари, підходи до АПК, виробничої лабораторії, арматурного цеху та побутових приміщень виконати з бетонної вібропресованої фігурної плитки (ФЕМ) завтовшки не менше 60 мм по щебенево-піщаній основі із встановленням бетонного поребрика;
Міжстендові робочі проходи формувального полігону (завширшки 2,0–2,5 м) інтегруються безпосередньо в контур монолітної плити стендової зони та мають єдиний із нею промисловий корундовий топінг. 
Водовідведення, поверхневий стік та локальні очисні споруди
Організація поверхневого водовідведення:
Передбачити систему відкритого та закритого водовідведення за допомогою полімерпіщаних або залізобетонних дренажних лотків із чавунними щілинними решітками класу навантаження D400 – F900 вздовж підкранових балок, автопроїздів і складських майданчиків; 
Стендова плита повинна мати поперечні технологічні ухили 0,5–1,0% у бік збірних лотків для виключення застою води біля бортів металоформ. 
Роздільна система очищення стоків:
Виробничо-технологічний стік (від миття обладнання): у зоні БЗВ та майданчика промивки бетонороздавальних бадей облаштувати спеціальний пост миття із спрямуванням води в двокамерний шламовідстійник-рециклер (пісколовку-шламовловлювач) для осадження важкого цементного шламу перед відведенням або повторним використанням; 
Зливовий (дощовий) стік з автодоріг та майданчиків: поверхневі стоки з зон руху автотранспорту та стоянки крана перед скидом у накопичувальний резервуар або дренаж підлягають обов'язковому очищенню через сепаратор нафтопродуктів (масло-бензовловлювач). 
Огородження території, контроль доступу та безпека периметра
Периметральне огородження: Влаштування капітального бетонного паркану промислового типу заввишки не менше 2,0–2,5 м по залізобетонному цоколю або ЗБ стаканах та окремою ділянкою 50-70 метрів шумозахисного огородження
В'їзна група:
Встановлення двостулкових або відкатних автоматичних воріт завширшки не менше 6,0–8,0 м для безпечного заїзду довгомірних автопоїздів, міксерів і негабаритних тралів; 
Окрема хвіртка з електромагнітним замком для проходу персоналу, оснащена системою контролю та управління доступом (СКУД);
Встановлення оглядового посту/КПП біля в'їзду з можливістю візуального контролю вантажів.
Охоронні та небезпечні зони: Вздовж колій козлового крана встановити стаціонарне попереджувальне сигнальне огородження небезпечної зони руху крана (відстань від краю габариту крана - не менше нормативної згідно з НПАОП 0.00-1.80-18). 
Зовнішнє освітлення та електротехнічний благоустрій
Робоче та охоронне освітлення: Проєктування енергоефективного зовнішнього світлодіодного освітлення (LED) із рівнем захисту світильників не нижче IP65:
Освітлення підкранових колій, складу та формувальних стендів - за допомогою світлодіодних прожекторів високої потужності, змонтованих на щоглах освітлення висотою 10–12 м або на металоконструкціях козлового крана; 
Освітлення автопроїздів та пішохідних зон - консольні світильники на оцинкованих трубчастих опорах заввишки 6–8 м;
Чергове та охоронне освітлення периметрального паркана.
Кабельні мережі: Усі мережі зовнішнього освітлення, живлення приводів воріт та відеоспостереження виконати підземним способом у захисних гофрованих двостінних трубах (ПНД/ПВД) нижче глибини промерзання ґрунту. 
Вимоги до інклюзивності та доступності (МГН)
Безперешкодний доступ: Дотримання вимог ДБН В.2.2-40:2018 на маршрутах руху персоналу від контрольно-пропускного пункту до адміністративно-побутового корпусу (АПК) та заводської лабораторії: 
Поздовжні ухили пішохідних доріжок не повинні перевищувати 5% (1:20), поперечні - 1–2%;
Вхідні вузли до АПК та лабораторії виконуються в один рівень із тротуаром або обладнуються пандусами з ухилом не більше 8% (1:12) з двосторонніми поручнями та протиковзким покриттям; 
Відсутність відкритих перепадів висот, порогів понад 20 мм на пішохідних шляхах та влаштування тактильної навігаційної плитки перед виходами на автопроїзд.
Озеленення та санітарне облаштування
Компенсаційне та санітарне озеленення: Вільні від забудови, складів та твердого покриття ділянки (у межах відступів від огорожі та інженерних смуг) підлягають рекультивації та засіванню багаторічними газонними травами, стійкими до загазованості та витоптування.
Вітро- та пилозахисна смуга: Вздовж сектора БЗВ та відкритого складу інертних матеріалів передбачити посадку ряду щільних чагарників або низькорослих хвойних/листяних порід для уловлювання мінерального пилу при завантаженні бункерів. 
Майданчик твердих побутових відходів (ТПВ): Облаштування бетонованого огородженого майданчика з навісом для роздільного збору ТПВ і виробничих відходів (3–4 контейнери з кришками) із зручним під'їздом спецтранспорту комунальних служб. 

	16.
	Вимоги до інженерного захисту територій і об'єктів
	Відповідно до інженерно геологічних умов

	17.
	Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливу на довкілля»
	Нормативна база та правовий статус:
Розділ розробляється відповідно до вимог ДБН А.2.2-1:2021 у складі проєктної документації стадії «П» для проходження державної експертизи. Повномасштабна дозвільна процедура ОВД (за Законом № 2059-VIII) не вимагається, оскільки виробництво не включає випалювання цементу/клінкеру та не зачіпає природоохоронні/лісові зони.
Охорона атмосферного повітря та розрахунок викидів:
Провести інвентаризацію джерел викидів: силоси цементу БЗВ (цементний пил, рукавні фільтри), зварювальні пости арматурного цеху (аерозолі, оксиди металів), нанесення мастил на форми (ЛОС), прогрів інертних/парогенератор.
Виконати розрахунок розсіювання викидів в атмосфері (концентрації на межі СЗЗ не повинні перевищувати 1,0 ГДК) для подальшого отримання Дозволу на викиди стаціонарними джерелами (ст. 11 Закону «Про охорону атмосферного повітря»).
Санітарно-захисна зона (СЗЗ):
Обґрунтувати витримання нормативної СЗЗ до 100 м до межі житлової забудови згідно з ДСП 173-96 з урахуванням розрахунку шуму від БЗВ, вібраторів та козлового крана.
Охорона водних ресурсів та ґрунтів:
Повна заборона скиду неочищених промивних вод на рельєф.
Спрямування стоків від промивки бетонозмішувача БЗВ і форм у двокамерний шламовідстійник-рециклер (оборотне водопостачання / осадження шламу).
Очищення дощових стоків з автодоріг та майданчиків через сепаратори нафтопродуктів (масло-бензовловлювачі).
Управління відходами:
Розробити баланс відходів згідно з Законом № 2320-IX (бетонний шлам - рециклінг/підсипка; брухт арматури - здача ліцензіатам; відпрацьовані мастила - утилізація).
Сформувати вихідні дані для реєстрації Декларації про відходи.

	18.
	Вимоги з енергозбереження та енергоефективності
	Відповідно до вимог:
Закон України «Про енергетичну ефективність»;
ДБН В.2.6-31:2021 «Теплова ізоляція та енергоефективність будівель»;
ДБН В.2.5-28:2018 «Природне і штучне освітлення»;
ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування».

	19.
	Вимоги до проєктної документації
	Вимоги до проєктної документації
Нормативна база та мова проєктування
Ескізний проєкт та робоча документація розробляється у суворій відповідності до вимог:
ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»;
ДСТУ Б А.2.4-4:2009 «Основні вимоги до проектної та робочої документації» (система СПДБ);
ДБН В.1.2-14:2018 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд»;
ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».
Мова документації: Усі текстові матеріали, пояснювальні записки, кресленики, специфікації, паспорти та кошторисні розрахунки виконуються державною (українською) мовою. 
Стадійність проєктування та деталізація рішень
Проєктування здійснюється у дві стадії:
Стадія «Ескізний проєкт» (ЕП):
Склад: пояснювальна записка з вихідними даними, схема генерального плану М 1:500 із функціональним зонуванням (стенди, кран 30 т, БЗВ, склад інертних, СГП, ангар цеху), принципові технологічні схеми потоків FIFO, фасадні та планувальні схеми будівель, орієнтовні техніко-економічні показники та розрахунок орієнтовної вартості будівництва. 
Використовується виключно для внутрішнього узгодження та затвердження архітектурно-технологічної концепції Замовником. 
Стадія «Робоча документація» (Р):
Виконується на основі погодженого ЕП відповідно до ДБН А.2.2-3:2014 та стандартів СПДБ у повному складі робочих креслень і розділів (ПЗ, ГП, ТХ, АР, КЖ, КМ, ЕО, ВК, ОВ, ОВНС, СЗЗ, ІТЗ ЦЗ, ПОБ, кошторисна частина); 
Експертиза: Проєктувальник забезпечує комплексний супровід стадії «Р» під час проходження державної експертизи до отримання позитивного експертного звіту; 
Забезпечує реєстрацію та підписання КЕП стадії «Р» в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ).
Склад проєктної документації за марками та розділами
Генеральний проєктувальник передає проєктну документацію за такими основними томами та розділами:
Том 1. Загальна пояснювальна записка (ПЗ): вихідні дані, опис ділянки (0,50 га в масиві 3,00 га), техніко-економічні показники, енергетичний паспорт;
Том 2. Генеральний план і транспорт (ГП, ТР): розбивочний план М 1:500, план організації рельєфу (вертикальне планування), план земляних мас, план благоустрою та дорожніх покриттів (під осьове навантаження 11,5–15,0 т/вісь), зведений план інженерних мереж;
Том 3. Технологічні рішення (ТХ): компонування виробничого циклу за принципом FIFO, покрокова схема стендового формування виробів масою до 26,5 т, розділ автоматизованого БЗВ (20–30 куб.м/год) із силосним господарством (60–80 т), склад інертних матеріалів на 4 відсіки, схема роздачі суміші, внутрішня логістика та специфікація обладнання;
Том 4. Архітектурно-будівельні рішення (АР): планувальні та фасадні рішення критого ангара арматурного цеху (12х40 м / 8х26 м), модульних блоків (АПК, лабораторія з гідропресом 2000 кН, енергоблок, склад ТМЦ, майстерня);
Том 5. Конструктивні рішення (КЖ, КМ):
КЖ1: Робочі креслення монолітних фундаментів підкранових балок козлового крана 30 т (довжина колій 100 м, прогін 24 м) з відокремленням від стендової плити деформаційними швами;
КЖ2: Конструкції монолітної армованої формовочно-стендової плити (~720 кв.м, товщина 250–300 мм, важкий бетон С25/30, корундовий топінг);
КЖ3: Конструкція покриття складу готової продукції (СГП, ~1600 кв.м) на плитах ПАГ-14/18 або монолітному бетоні під складування модулів до 26,5 т в 1–2 яруси;
КМ: Металоконструкції каркаса арматурного цеху, підкранових шляхів кран-балки 3,2–5,0 т, прожекторних щогл освітлення та підпірних стін складу інертних матеріалів;
Том 6. Інженерні мережі та системи (внутрішні та зовнішні):
Електротехнічні рішення (ЕО, ЕМ) на дозволену потужність 300–350 кВт із частотним регулюванням приводів та конденсаторною установкою (cos φ ≥ 0,95);
Водопостачання та водовідведення (ВК): технологічний водопровід, двокамерний шламовідстійник-рециклер промивних вод БЗВ, дощова мережа із сепараторами нафтопродуктів (масло-бензовловлювачами);
Опалення, вентиляція та кондиціонування (ОВ): інфрачервоний обігрів цеху, вентиляція зварювальних постів та лабораторії;
Системи стисненого повітря: пневмомагістралі тиском 6–8 бар від компресорної станції енергоблока;
Слабострумні мережі (відеоспостереження, WIFI, мережі автоматизації та вимірювань температури на стендах)
Том 7. Оцінка впливів на навколишнє середовище та санітарно-захисна зона (ОВНС, СЗЗ): інвентаризація джерел викидів, розрахунок розсіювання цементного пилу і зварювальних газів на межі СЗЗ (100–300 м), акустичний розрахунок шуму;
Том 8. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (ІТЗ ЦЗ): розділ захисту персоналу найбільшої працюючої зміни з прив'язкою модульного первинного укриття серії ПМУ за ДСТУ 9329:2025 (стійкість до ударної хвилі не менше 100 кПа); 
Том 9. Проєкт організації будівництва (ПОС): календарний план реалізації пускових комплексів Першої черги, схеми роботи монтажних кранів, будівельний генеральний план;
Том 10. Кошторисна документація (КД): пояснювальна записка, зведений кошторисний розрахунок (ССР), об'єктні та локальні кошториси, відомості ресурсів (виконані в сертифікованому програмному комплексі АВК-5 чи аналогу з наданням вихідних розрахункових файлів).
Вимоги до оформлення та цифрових форматів передачі
Результати робіт передаються Замовнику у визначеному комплекті та форматах:
Електронна версія:
Передається на маркованому USB Flash накопичувачі (на корпусі накопичувача або бирці зазначається повна назва об'єкта, назва проєктної організації, шифр проєкту та дата передачі);
Кресленики та графічна частина: у векторному форматі AutoCAD (DWG/DXF) версії не вище 2020 року зі строгою структуризацією по шарах (забороняється розбивати блоки на окремі відрізки без узгодження) та дублюванням кожного аркуша у форматі PDF;
Текстова частина: формати DOCX (MS Word) та зведений зброшурований PDF із текстовим шаром (можливістю пошуку);
Кошторисна частина: у форматі розрахункового комплексу (файли .bdd / .imd для АВК-5 або аналога), а також таблиці у форматах XLSX (MS Excel) та PDF;
Юридична сила: усі електронні томи стадії «ЕП» та «Р» повинні бути підписані кваліфікованими електронними підписами (КЕП/ЕЦП) сертифікованого ГАПа/ГІПа та відповідальних виконавців окремих розділів згідно з вимогами законодавства щодо внесення до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ).
Паперова версія:
Документація передається у 3 (трьох) повних зброшурованих примірниках кожного тому;
Кожен примірник повинен мати тверду або напівтверду обкладинку, бути пронумерований, містити титульні аркуші з оригінальними синіми підписами та печатками ГІПа/ГАПа і сертифікованих розробників;
Графічні матеріали (планшети, креслення ГП, схемні розрізи) роздруковуються у стандартних форматах серії А (від А4 до А0, використовуються тільки стандартні формати) зі збереженням нормативного масштабу без спотворень.
Обов'язки Проєктувальника щодо погодження, експертизи та супроводу
Усунення зауважень Замовника: Генеральний проєктувальник зобов'язаний доопрацьовувати документацію та усувати мотивовані зауваження Замовника за результатами двох ітерацій погодження варіантних рішень без зміни вартості договору;
Комплексна експертиза проєкту: Проєктувальник здійснює повний науково-технічний супровід стадії «Р» в акредитованій експертній організації до отримання позитивного експертного звіту, включно з оперативним внесенням правок за зауваженнями експертів;
Реєстрація в ЄДЕССБ: Проєктувальник забезпечує належне завантаження, підписання КЕП та реєстрацію проєктної документації стадії «П» і «Р» в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.

	20.
	Вимоги щодо режиму безпеки та охорони праці
	Відповідно до діючого Законодавства

	21.
	Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони)
	Відповідно до діючого Законодавства

	22.
	Вимоги щодо створення доступності 
для осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення 

	Відповідно до діючого Законодавства

	23.
	Кількість примірників проєктно-кошторисної документації
	Стадія «Ескізний проєкт» - 4 + 4 примірники брошур концепту. «Ескізний проєкт» виконується на двох мовах:
· Українська (4 примірника);
· Англійська (4 примірника)
Стадія «Робоча документація» (із повною кошторисною документацією) - 4 повні примірники з оригінальними підписами та печатками після проходження експертизи.
В електронному вигляді - 1 (один) комплект:
Передається на маркованому USB Flash накопичувачі;
Графічна частина: векторні креслення у форматі DWG/DXF (AutoCAD) зі збереженням структури шарів + дублювання у форматі PDF;
Текстова частина: формати DOCX (MS Word) та зведені файли PDF із текстовим шаром;
Кошторисна частина: файли програмного комплексу .bdd / .imd (АВК-5 або аналог), а також таблиці у форматах XLSX (MS Excel) та PDF;
Усі електронні документи повинні бути підписані КЕП/ЕЦП сертифікованих розробників для внесення до ЄДЕССБ.

	24.
	Проходження експертизи проєкту
	Порядок проведення комплексної експертизи
Комплексна державна експертиза проєктно-кошторисної документації по об'єкту (стадія «Робоча документація» у повному обсязі, включаючи кошторисну частину, розділи міцності й надійності, пожежної та техногенної безпеки, охорони праці, ОВНС та ІТЗ ЦЗ) виконується силами Виконавця (Генерального проєктувальника) за дорученням Замовника. 
Виконавець забезпечує:
Підготовку повного пакета документів, його підписання кваліфікованими електронними підписами (КЕП/ЕЦП) та завантаження до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ);
Вибір акредитованої експертної організації (за погодженням із Замовником) та укладання договору на проведення експертизи;
Повний науково-технічний супровід процедури експертизи, представництво інтересів Замовника перед експертами;
Оперативне усунення всіх зауважень експертизи та внесення коригувань до робочих креслень і кошторисів у межах договірної вартості без виставлення додаткових рахунків Замовнику.
2. Умови приймання робіт та остаточного фінансового розрахунку
Отримання позитивного Експертного звіту (висновку) акредитованої експертної організації щодо розгляду проєктно-кошторисної документації за всіма встановленими законодавством напрямами є обов'язковою та невід'ємною підставою для підписання фінального Акта приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт) та проведення остаточного взаєморозрахунку по Договору з Виконавцем.
До моменту реєстрації позитивного висновку експертизи в ЄДЕССБ та передачі Замовнику повного комплекту документації (4 паперові примірники зі штампами експертизи + 1 електронний на маркованому USB Flash накопичувачі) зобов'язання Виконавця за Договором вважаються не виконаними в повному обсязі, а остаточний платіж Замовником не проводиться.

	25.
	Інтелектуальні права
	Передаються Замовнику в повному обсязі
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