|  | Додаток № 5 до Запиту 3483OR |
| --- | --- |
| З А Т В Е Р Д Ж Е Н О. Генеральний Директор ТЧХУ. # ___________________ Ілля Клецьковський # «_____» ____________ 2026р.. |

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

по об’єкту «Нове будівництво виробничого майданчику залізобетонних виробів»

| 1. | Назва та місцезнаходження об'єкта | Нове будівництво виробничого майданчику залізобетонних виробів |
| --- | --- | --- |
| 2. | Підстава для проєктування | Київська область, Бориспільський район (територія виробничо-логістичного кластера). |
| 3. | Вид будівництва | Нове будівництво |
| 4. | Дані про замовника проєктування | Товариство Червоного Хреста України (ЄДРПОУ 00016797) |
| 5. | Джерело фінансування | Рішення про виділення фінансування на розроблення проєктно-кошторисної документації. Недержавне фінансування |
| 6. | Необхідність розрахунків ефективності інвестицій | Не вимагається |
| 7. | Дані про генерального проєктувальника | Визначається за результатами тендерної процедури (наявність сертифікованого ГАПа/ГІПа та профільного інженера-технолога виробництва ЗБВ у команді). |
| 8. | Стадійність проєктування | СС2 (середні наслідки) відповідно до ДБН В.1.2-14:2018. |
| 9. | Інженерні вишукування | Результати інженерно геодезичних та інженерно геологічних вишукувань виконуються Виконавцем (Генеральним Проектувальником) |
| 10. | Дані про особливі умови будівництва | Двостадійне - попередня стадія «Ескізний проєкт» (ЕП) та затверджувана стадія «Робоча документація» (Р). Проходження експертизи: На комплексну державну експертизу в акредитовану експертну організацію подається Робоча документація (стадія «Р») у повному обсязі (включаючи загальну пояснювальну записку, креслення, спеціальні розділи ОВНС, ІТЗ ЦЗ, енергоефективність та зведений кошторисний розрахунок). Земельна ділянка розташована в зоні приаеродромної території (орієнтовна відстань до межі аеропорту «Бориспіль» становить 1200 м). Під час розроблення стадій «ЕП» та «Р» Генеральному проєктувальнику обов'язково врахувати висотні обмеження щодо розміщення споруд і механізмів (силоси цементу БЗВ, щогли освітлення, козловий кран 30 т, монтажні крани в ПОБ). Проєктувальник визначає вимоги нормативних документів у галузі авіації, за необхідності розробляє схеми з абсолютними висотними відмітками та готує комплект документів для проходження процедури (з повним супроводом) погодження розташування і висоти об'єкта з Державіаслужбою України, ДП «Украерорух» та аеропортом «Бориспіль». |
| 11. | Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики (проєктуємого) запроєктованого об’єкту | Загальна архітектурно-планувальна концепція та параметри генерального плану Тип об'єкта: Спеціалізований виробничий комплекс відкритого типу з виготовлення збірних просторових великогабаритних залізобетонних виробів соціального призначення коробчатого типу масою до 26,5 т (із можливістю випуску сертифікованих модульних первинних укриттів згідно з ДСТУ 9329:2025, інженерних кабельних галерей, колекторів та елементів захисту критичної інфраструктури). Параметри земельної ділянки: Площа майданчика становить 0,50 га (50,0 х 100,0 м) із прямокутною прямоточною конфігурацією генплану, ув'язаною з прилеглою інфраструктурою тренувально-логістичного комплексу та під’їзною дорогою площею близько 1000 м2 що не входить в ділянку, але є предметом цього завдання Технологічний принцип планування: Організація технологічних процесів за стаціонарно-стендовою схемою FIFO (First In, First Out). Формування, твердіння (тепло-вологісна витримка під мобільними термоковпаками) та підйом готових модулів здійснюються безпосередньо на стаціонарних постах. Переміщення, кантування чи транспортування незрілого бетону («зеленого» напівфабрикату) по підкрановій зоні виключається. Показники використання території: Загальна площа ділянки - 5 000,0 кв.м (0,50 га); Площа забудови будівлями та модульними спорудами - 372,0 кв.м (із перспективою розширення цеху до 480,0 кв.м); Коефіцієнт забудови ділянки - близько 7,44%; Коефіцієнт виробничого використання території (із відкритими стендами, складом та автодорогами) - не менше 79,8%. Функціональне зонування та експлікація будівель і споруд Генеральним планом передбачається чітке розділення території на технологічні зони: Відкрита стендова формувальна зона (площа ~1440,0 кв.м, габарити 24,0 х 60,0 м): Розміщення 3–4 поздовжніх технологічних ниток стаціонарних металоформ із міжстендовими робочими проходами завширшки 2,0–2,5 м для безпечного обслуговування формовщиками; Конструкція: надміцна армована монолітна залізобетонна плита завтовшки 250–300 мм із важкого бетону класу не нижче С25/30 із подвійним просторовим армуванням по ущільненій щебенево-піщаній подушці 400–500 мм; Фінішне покриття: високоміцний промисловий корундовий або металевий топінг із полімерним знепиленням, стійкий до ударів металу, стирання, проливів хімічних розпалубних мастил, бетону та атмосферного впливу; Геометрія: відхилення площини не більше 2 мм на 2-метровій контрольній рейці; влаштування поздовжніх технологічних ухилів 0,5–1,0% у бік водовідвідних лотків для запобігання скупченню опадів. Підкранові колії та кранове господарство: Двобалковий електричний рейковий козловий кран вантажопідйомністю 30 т із прогоном моста 24,0 м; Двоконсольне виконання крана (визначити проектом доцільність виконання крану з вилітом консолей по 4,5–6,0 м) для подачі арматури та прямого відвантаження модулів на автотранспорт за межами рейкового шляху; Довжина підкранових шляхів - 60,0 м (рейки Р50 або Р65); Фундаменти колій: відокремлені монолітні залізобетонні балки, які в обов'язковому порядку відокремлюються від монолітної стендової плити наскрізними деформаційними швами, що запобігає передачі вібрацій від руху крана на масив бетону в формах. Склад готової продукції (СГП, площа ~1600,0 кв.м, габарити 12,0 х 65,0 м): Покриття: збірні залізобетонні аеродромні плити ПАГ-14 (або ПАГ-18) чи монолітний бетон завтовшки 200 мм по піщано-щебеневій основі; Розрахункова місткість: одночасне зберігання 30–40 важких просторових блоків вагою до 26,5 т при складуванні в 1–2 яруси через дерев'яні інвентарні прокладки. Арматурно-заготівельний цех (єдиний закритий опалювальний об’єм): Габарити в плані: 8,0 х 26,0 м (площа 208,0 кв.м) на 1-му етапі з архітектурно закладеною перспективою розширення до 12,0 х 40,0 м (площа 480,0 кв.м); Конструктивна схема: швидкомонтований сталевий каркас із кроком колон 6,0 м, обшитий енергоефективними тришаровими стіновими та покрівельними сендвіч-панелями з негорючим мінераловатним утеплювачем; Вантажопідйомне обладнання: підвісна або опорна електрична кран-балка вантажопідйомністю 3,2–5,0 т на весь прогін цеху; Планувальні зони цеху: склад сортового арматурного прокату діаметром 12–40 мм, ділянка рубки та гнуття (правильно-відрізний і згинальні верстати), кондуктори для збирання важких просторових 3-рядних каркасів, 3 пости напівавтоматичного зварювання MIG/MAG, дільниця монтажу внутрішніх протискольних сіток і закладних рам дверей. Комплекс модульних допоміжних будівель (розміщення вздовж внутрішнього проїзду): Енергоблок (ВРП та компресорна): габарити 4,0 х 8,0 м (32,0 кв.м), контейнерного типу; розміщення щитової 380 В та гвинтового компресора з ресивером; Склад ТМЦ: габарити 6,0 х 8,0 м (48,0 кв.м) для зберігання ущільнювачів EPDM, гідрофільних шнурів, кріплення, металовиробів та хімічних добавок; Ремонтно-механічна майстерня (РММ): габарити 6,0 х 8,0 м (48,0 кв.м) для обслуговування бортів форм, замків та слюсарного інструменту; Адміністративно-побутовий корпус (АПК): габарити 4,0 х 9,0 м (36,0 кв.м) модульного виконання (гардеробні, душові, санвузли для виробничої зміни 15–20 осіб, кімната змінного майстра); Модуль малої експрес-лабораторії бетону: габарити 3,0 х 6,0 м (18,0 кв.м) для розміщення гідравлічного преса (до 2000 кН), камери нормального твердіння зразків, сит і приладів контролю суміші. Після розробки ескізного проєкту БЗВ та склад інертних матеріалів може бути винесено чергу 2 Бетонозмішувальний вузол (БЗВ) Тип та продуктивність: Компактна автоматизована всесезонна установка модульного/блочного типу продуктивністю 20–30 куб.м/год ущільненого важкого бетону. Змішувальний блок: Планетарний або двовальний примусовий бетонозмішувач об'ємом завантаження не менше 1000–1500 л (вихід готового замісу 0,75–1,0 куб.м), адаптований для змішування жорстких сумішей, надміцних бетонів та сумішей із дисперсним фіброармуванням. Силосне господарство: 1–2 металеві силоси сумарною місткістю 60–80 т цементу (забезпечення 2–3-добового автономного запасу при заливці 30 куб.м/зміну); Оснащення силосів: рукавні фільтри з пневмоочищенням (для мінімізації викидів пилу в атмосферу), клапани скидання надлишкового тиску, шнекові живильники подачі цементу та системи пневмоаерації конуса для запобігання злежуванню. Система дозування: Високоточні тензометричні вагові дозатори цементу, води, суміші заповнювачів та рідких хімічних добавок (суперпластифікаторів PCE, повітровтягувальних та гідрофобізаторів). Всесезонність (зимовий пакет): Термоізольована обшивка корпусу БЗВ (сендвіч-панелі), автоматична система регістрового прогріву інертних матеріалів у бункерах гарячим повітрям/парою, бойлерний вузол підігріву води замішування до +60 °C. Склад інертних матеріалів та завантаження Конструкція: Приоб'єктний сектор відкритого типу з твердим бетонним покриттям (плита 200 мм або ПАГ-14) та розділовими монолітними чи збірними залізобетонними підпірними стінами заввишки 2,0–2,5 м для запобігання змішуванню фракцій. Кількість відсіків (фракції заповнювачів): Пісок природний / митий (модуль крупності 2,2–2,5); Щебінь гранітний фракції 5–10 мм; Щебінь гранітний фракції 10–20 мм; Резервний відсік (відсів гранітний або додаткова фракція). Місткість складу: Не менше 250–350 куб.м інертних (розрахунковий запас на 5–7 робочих днів безперервного формування). Система бункерів БЗВ та контроль вологості: Рядні бункери інертних БЗВ (3–4 бункери по 10–15 куб.м кожен) з вібромоторами на піщаному відсіку. В обов'язковому порядку встановити високоточні мікрохвильові датчики поточної вологості в бункері піску з автоматичною корекцією подачі води замішування в реальному часі для стабілізації водоцементного відношення (W/C). Механізація завантаження: Похилий пандус із боку автопід'їзду для розвантаження самоскидів та фронтальний колісний навантажувач (об'єм ковша 1,8–2,5 куб.м) для переміщення інертних зі штабелів у приймальні бункери БЗВ. Транспортна логістика, благоустрій та доступність Внутрішньомайданчикові автопроїзди та майданчик відвантаження: Площа покриття доріг та зон маневрування - близько 2500,0 кв.м (включаючи під’їздну дорогу); Конструкція дорожнього одягу: двошаровий важкий промисловий монолітний залізобетон із розрахунковим осьовим навантаженням не менше 11,5–15,0 т/вісь під регулярний рух автобетонозмішувачів, автокранів та довгомірних тягачів-шаланд вантажопідйомністю до 40–50 т; Ширина проїзду вздовж кранових шляхів - не менше 8,0–10,0 м для забезпечення зустрічного роз'їзду спецтехніки. Організація водовідведення та вертикальне планування: Вертикальне планування ділянки забезпечує безперешкодне відведення талих і дощових вод із відкритої плити та складських майданчиків до системи збірних залізобетонних лотків; Очищення стоків: спрямування поверхневого стоку через локальні шламовідстійники (для відокремлення цементного осаду після промивки бетонороздавальних ємностей) та сепаратори нафтопродуктів. Безбар'єрність (вимоги до доступності маломобільних груп): Входи до адміністративно-побутового корпусу виконуються в один рівень із землею або обладнуються нормативними пандусами з ухилом не більше 1:12 та протиковзким покриттям відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018; Ширина дверних прорізів АПК - не менше 0,9 м у просвіті, влаштування універсального санітарно-гігієнічного приміщення. Контрольно вимірювальна мережа, автоматика та вимірювання Польове обладнання КВПіА та щити керування стендової зони (ТВО) Датчики температури бетону: На кожному формувальному пості стендової плити передбачити підключення мідних термоперетворювачів опору типу ТСМ (50М або 100М) для вимірювання температури всередині тіла бетону та під термоізоляційним ковпаком; Підключення датчиків ТСМ виконується за 3-провідною схемою для автоматичної компенсації опору ліній зв'язку; Для підключення датчиків застосувати зносостійкий гнучкий кабель у гумовій маслобензостійкій ізоляції марки NEXANS H07RN-F 4G1,5 (або еквівалент), стійкий до стирання, вологи та хімічних емульсій; Точки підключення виконати у вигляді швидкорознімних герметичних промислових роз'ємів класу захисту не нижче IP67 (різьбові стандарту M12 або байонетні). Локальні модулі оцифрування (АЦП): Біля кожного стенда встановити навісну герметичну шафу керування (виконання не нижче IP65 з антикорозійним покриттям); У шафі передбачити 8-канальні аналогові модулі вводу сигналів термоопорів із вбудованою гальванічною розв'язкою (типу АКУТЕК МВ110-224.8А, НВП «МІКРОЛ» МТР-8 або сертифіковані аналоги на DIN-рейку); Перетворення сигналів здійснюється безпосередньо біля стенда в цифровий інтерфейс RS-485 (протокол Modbus RTU) для захисту від електромагнітних завад крана та зварювальних постів. Силова комутація прогріву: Встановлення в щитах трифазних твердотільних реле (SSR) або контакторів із радіаторами охолодження для комутації ТЕНів парогенераторів/електронагрівачів форм. 2. Контрольно-вимірювальне обладнання БЗВ та складу інертних Датчики вологості: Встановити в бункері піску потоковий мікрохвильовий вологомір (зондового або фланцевого типу) для безперервного вимірювання поточної вологості заповнювача; Тензометричне ваговимірювальне обладнання: Тензодатчики класу точності С3 (вагові модулі з вузлами вбудовування) на бункерах дозаторів інертних матеріалів, дозаторі цементу (похибка не більше ±1%), дозаторах води та рідких хімічних добавок; Датчики рівня та безпеки силосів цементу: Ротаційні або вібраційні сигналізатори граничного (верхнього/нижнього) рівня цементу в силосах (60–80 т); Датчики тиску в магістралі пневмотранспорту цементу; Диференційні манометри контролю опору/запиленості рукавних фільтрів. Датчики та апаратура безпеки кранового господарства (кран 30 т) Тензометричний обмежувач вантажопідйомності (ОГП) на вантажному візку крана; Цифровий сигнальний анемометр для вимірювання швидкості поривів вітру з автоматичною передачею сигналу зупинки; Електромагнітні безконтактні кінцеві вимикачі крайніх положень моста та візка; Частотно-регульовані приводи (VFD) механізмів підйому та переміщення в кліматичних шафах IP55 з примусовою вентиляцією. 4. Лінійно-кабельні мережі та канали зв'язку Сигнальні та інформаційні мережі: Магістральні лінії передачі даних між щитами стендів, операторською БЗВ, лабораторією та енергоблоком виконати екранованим кабелем «вита пара» (типу FTP/STP Cat.6 у негорючій оболонці LSOH) або промисловим оптичним кабелем; Спосіб прокладання: Усі кабельні лінії по території відкритого полігону прокласти виключно підземним способом у захисних двостінних гофрованих трубах (ПНД/ПВД) нижче глибини промерзання ґрунту; У місцях перетину з підкрановими коліями 30-тонного крана та автопроїздами виконати прокладання в товстостінних сталевих або залізобетонних футлярах (гільзах) із запасом довжини не менше 2,0 м від краю полотна; Заземлення та захист від перенапруг (ПЗІП): Встановлення обмежувачів імпульсних перенапруг (ПЗІП класів I та II) у всіх розподільчих та контролерних шафах; Підключення екранів кабелів зв'язку до єдиного технологічного контуру заземлення майданчика з опором не більше 4 Ом |
| Рисунок 1. Загальний концепт планувальних рішень майданчика |  |  |
| 12. | Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів | В одну чергу (можливо виведення будівництва БЗВ та складу інертних матеріалів в окрему чергу) |
| 13. | Визначення класу наслідків (відповідальності) | СС2 (середні наслідки) відповідно до ДБН В.1.2-14:2018 (попередньо). Визначається робочим документацією |
| 14. | Вказівки про необхідність розроблення (проведення) попередніх погоджень проєктних рішень в декількох варіантах і на конкурсних засадах | Варіантність на стадії «ЕП»: На стадії «Ескізний проєкт» Генеральний проєктувальник розробляє та подає на погодження Замовнику принципові планувальні, технологічні та конструктивні рішення не менше ніж у 2 (двох) варіантах (схеми генплану FIFO, розташування колій крана 30 т, автономного БЗВ і складу інертних 1-ї черги, типи прогріву бетону під ковпаками та конструктив фундаментів із деформаційними швами). Порядок погодження (2 ітерації): Перша ітерація: розгляд поданих варіантів ескізних рішень Замовником (до 10 робочих днів), вибір базового напрямку та формування Протоколу зауважень і правок. Друга ітерація: доопрацювання Проєктувальником обраного варіанта з усуненням зауважень (до 10 робочих днів) та підписання Замовником Акта погодження стадії «Ескізний проєкт». Погоджений Замовником «Ескізний проєкт» є обов'язковою та остаточною вихідною основою для розроблення повного комплекту стадії «Робоча документація» (стадія «Р»). Акт схвалення складає та подає Виконавець у двох примірниках. |
| 15. | Вимоги до благоустрою майданчика | 1. Загальні планувальні вимоги та зонування території Комплексність рішень: Проєкт благоустрою території має забезпечити безперешкодне, безпечне та взаємопов’язане функціонування виробничих, транспортно-логістичних і допоміжних зон майданчика (50,0 х 100,0 м та під’їздної дороги по території Замовника): відкритої стендової плити FIFO, козлового крана 30 т на рейкових шляхах довжиною 100 м, автоматизованого БЗВ із силосним господарством, відкритого складу інертних, складу готової продукції (СГП), арматурно-заготівельного цеху та блоку інженерно-побутових модулів (АПК, лабораторія, майстерня, склад ТМЦ, енергоблок). Висотне (вертикальне) планування: Виконати проєктування вертикального планування в ув'язці з рельєфом прилеглої території логістичного кластера «Мартусівка» та геодезичною основою М 1:500. Проєктні позначки мають забезпечувати повне самопливне відведення поверхневих талих і дощових вод із технологічних зон, унеможливлювати підтоплення рейок підкранових балок, фундаментів силосів, приямків скіпових підйомників/конвеєрів БЗВ та монолітної плити формування. Конструктивні вимоги до технологічних та дорожніх покриттів Проєктом передбачити розділення покриттів за функціональним призначенням і характером навантажень: Внутрішньомайданчикові автопроїзди та зони маневрування спецтехніки: Конструкція дорожнього одягу - капітальна двошарова (важкий асфальтобетон або армовані залізобетонні карти по ущільненій щебенево-піщаній подушці товщиною не менше 400–500 мм); Розрахункове осьове навантаження - не менше 11,5–15,0 т/вісь під регулярний інтенсивний рух чотиривісних самоскидів з інертними матеріалами (пісок, щебінь), автоцементовозів, тягачів-шаланд і низькорамних тралів вантажопідйомністю до 40–50 т; Влаштування підвищеного бортового каменю (бордюрів БР 100.30.18 на бетонній основі) вздовж проїздів для захисту комунікацій і модульних будівель від випадкового наїзду техніки. Сектор відкритого складу інертних матеріалів (БЗВ): Покриття - монолітна армована залізобетонна плита завтовшки 200 мм із бетону С20/25 або збірні аеродромні плити ПАГ-14 по піщано-гравійній основі; Розділові стінки відсіків (для піску та щебеню двох фракцій) - підпірні стіни заввишки 2,0–2,5 м з упором під навантаження ковша фронтального навантажувача; Влаштування похилого бетонованого пандуса для розвантаження самоскидів безпосередньо у відсіки. Зона складу готової продукції (СГП, ~1600 кв.м): Тверде технологічне покриття зі збірних попередньо напружених залізобетонних аеродромних плит ПАГ-14 (або ПАГ-18) чи монолітного бетону 200 мм із розрахунком на статичне точкове навантаження від складування важких просторових ЖБИ масою до 26,5 т в 1–2 яруси через інвентарні підкладки. Пішохідні зони та проходи: Тротуари, підходи до АПК, виробничої лабораторії, арматурного цеху та побутових приміщень виконати з бетонної вібропресованої фігурної плитки (ФЕМ) завтовшки не менше 60 мм по щебенево-піщаній основі із встановленням бетонного поребрика; Міжстендові робочі проходи формувального полігону (завширшки 2,0–2,5 м) інтегруються безпосередньо в контур монолітної плити стендової зони та мають єдиний із нею промисловий корундовий топінг. Водовідведення, поверхневий стік та локальні очисні споруди Організація поверхневого водовідведення: Передбачити систему відкритого та закритого водовідведення за допомогою полімерпіщаних або залізобетонних дренажних лотків із чавунними щілинними решітками класу навантаження D400 – F900 вздовж підкранових балок, автопроїздів і складських майданчиків; Стендова плита повинна мати поперечні технологічні ухили 0,5–1,0% у бік збірних лотків для виключення застою води біля бортів металоформ. Роздільна система очищення стоків: Виробничо-технологічний стік (від миття обладнання): у зоні БЗВ та майданчика промивки бетонороздавальних бадей облаштувати спеціальний пост миття із спрямуванням води в двокамерний шламовідстійник-рециклер (пісколовку-шламовловлювач) для осадження важкого цементного шламу перед відведенням або повторним використанням; Зливовий (дощовий) стік з автодоріг та майданчиків: поверхневі стоки з зон руху автотранспорту та стоянки крана перед скидом у накопичувальний резервуар або дренаж підлягають обов'язковому очищенню через сепаратор нафтопродуктів (масло-бензовловлювач). Огородження території, контроль доступу та безпека периметра Периметральне огородження: Влаштування капітального бетонного паркану промислового типу заввишки не менше 2,0–2,5 м по залізобетонному цоколю або ЗБ стаканах та окремою ділянкою 50-70 метрів шумозахисного огородження В'їзна група: Встановлення двостулкових або відкатних автоматичних воріт завширшки не менше 6,0–8,0 м для безпечного заїзду довгомірних автопоїздів, міксерів і негабаритних тралів; Окрема хвіртка з електромагнітним замком для проходу персоналу, оснащена системою контролю та управління доступом (СКУД); Встановлення оглядового посту/КПП біля в'їзду з можливістю візуального контролю вантажів. Охоронні та небезпечні зони: Вздовж колій козлового крана встановити стаціонарне попереджувальне сигнальне огородження небезпечної зони руху крана (відстань від краю габариту крана - не менше нормативної згідно з НПАОП 0.00-1.80-18). Зовнішнє освітлення та електротехнічний благоустрій Робоче та охоронне освітлення: Проєктування енергоефективного зовнішнього світлодіодного освітлення (LED) із рівнем захисту світильників не нижче IP65: Освітлення підкранових колій, складу та формувальних стендів - за допомогою світлодіодних прожекторів високої потужності, змонтованих на щоглах освітлення висотою 10–12 м або на металоконструкціях козлового крана; Освітлення автопроїздів та пішохідних зон - консольні світильники на оцинкованих трубчастих опорах заввишки 6–8 м; Чергове та охоронне освітлення периметрального паркана. Кабельні мережі: Усі мережі зовнішнього освітлення, живлення приводів воріт та відеоспостереження виконати підземним способом у захисних гофрованих двостінних трубах (ПНД/ПВД) нижче глибини промерзання ґрунту. Вимоги до інклюзивності та доступності (МГН) Безперешкодний доступ: Дотримання вимог ДБН В.2.2-40:2018 на маршрутах руху персоналу від контрольно-пропускного пункту до адміністративно-побутового корпусу (АПК) та заводської лабораторії: Поздовжні ухили пішохідних доріжок не повинні перевищувати 5% (1:20), поперечні - 1–2%; Вхідні вузли до АПК та лабораторії виконуються в один рівень із тротуаром або обладнуються пандусами з ухилом не більше 8% (1:12) з двосторонніми поручнями та протиковзким покриттям; Відсутність відкритих перепадів висот, порогів понад 20 мм на пішохідних шляхах та влаштування тактильної навігаційної плитки перед виходами на автопроїзд. Озеленення та санітарне облаштування Компенсаційне та санітарне озеленення: Вільні від забудови, складів та твердого покриття ділянки (у межах відступів від огорожі та інженерних смуг) підлягають рекультивації та засіванню багаторічними газонними травами, стійкими до загазованості та витоптування. Вітро- та пилозахисна смуга: Вздовж сектора БЗВ та відкритого складу інертних матеріалів передбачити посадку ряду щільних чагарників або низькорослих хвойних/листяних порід для уловлювання мінерального пилу при завантаженні бункерів. Майданчик твердих побутових відходів (ТПВ): Облаштування бетонованого огородженого майданчика з навісом для роздільного збору ТПВ і виробничих відходів (3–4 контейнери з кришками) із зручним під'їздом спецтранспорту комунальних служб. |
| 16. | Вимоги до інженерного захисту територій і об'єктів | Відповідно до інженерно геологічних умов |
| 17. | Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливу на довкілля» | Нормативна база та правовий статус: Розділ розробляється відповідно до вимог ДБН А.2.2-1:2021 у складі проєктної документації стадії «П» для проходження державної експертизи. Повномасштабна дозвільна процедура ОВД (за Законом № 2059-VIII) не вимагається, оскільки виробництво не включає випалювання цементу/клінкеру та не зачіпає природоохоронні/лісові зони. Охорона атмосферного повітря та розрахунок викидів: Провести інвентаризацію джерел викидів: силоси цементу БЗВ (цементний пил, рукавні фільтри), зварювальні пости арматурного цеху (аерозолі, оксиди металів), нанесення мастил на форми (ЛОС), прогрів інертних/парогенератор. Виконати розрахунок розсіювання викидів в атмосфері (концентрації на межі СЗЗ не повинні перевищувати 1,0 ГДК) для подальшого отримання Дозволу на викиди стаціонарними джерелами (ст. 11 Закону «Про охорону атмосферного повітря»). Санітарно-захисна зона (СЗЗ): Обґрунтувати витримання нормативної СЗЗ до 100 м до межі житлової забудови згідно з ДСП 173-96 з урахуванням розрахунку шуму від БЗВ, вібраторів та козлового крана. Охорона водних ресурсів та ґрунтів: Повна заборона скиду неочищених промивних вод на рельєф. Спрямування стоків від промивки бетонозмішувача БЗВ і форм у двокамерний шламовідстійник-рециклер (оборотне водопостачання / осадження шламу). Очищення дощових стоків з автодоріг та майданчиків через сепаратори нафтопродуктів (масло-бензовловлювачі). Управління відходами: Розробити баланс відходів згідно з Законом № 2320-IX (бетонний шлам - рециклінг/підсипка; брухт арматури - здача ліцензіатам; відпрацьовані мастила - утилізація). Сформувати вихідні дані для реєстрації Декларації про відходи. |
| 18. | Вимоги з енергозбереження та енергоефективності | Відповідно до вимог: Закон України «Про енергетичну ефективність»; ДБН В.2.6-31:2021 «Теплова ізоляція та енергоефективність будівель»; ДБН В.2.5-28:2018 «Природне і штучне освітлення»; ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування». |
| 19. | Вимоги до проєктної документації | Вимоги до проєктної документації Нормативна база та мова проєктування Ескізний проєкт та робоча документація розробляється у суворій відповідності до вимог: ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»; ДСТУ Б А.2.4-4:2009 «Основні вимоги до проектної та робочої документації» (система СПДБ); ДБН В.1.2-14:2018 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд»; ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій». Мова документації: Усі текстові матеріали, пояснювальні записки, кресленики, специфікації, паспорти та кошторисні розрахунки виконуються державною (українською) мовою. Стадійність проєктування та деталізація рішень Проєктування здійснюється у дві стадії: Стадія «Ескізний проєкт» (ЕП): Склад: пояснювальна записка з вихідними даними, схема генерального плану М 1:500 із функціональним зонуванням (стенди, кран 30 т, БЗВ, склад інертних, СГП, ангар цеху), принципові технологічні схеми потоків FIFO, фасадні та планувальні схеми будівель, орієнтовні техніко-економічні показники та розрахунок орієнтовної вартості будівництва. Використовується виключно для внутрішнього узгодження та затвердження архітектурно-технологічної концепції Замовником. Стадія «Робоча документація» (Р): Виконується на основі погодженого ЕП відповідно до ДБН А.2.2-3:2014 та стандартів СПДБ у повному складі робочих креслень і розділів (ПЗ, ГП, ТХ, АР, КЖ, КМ, ЕО, ВК, ОВ, ОВНС, СЗЗ, ІТЗ ЦЗ, ПОБ, кошторисна частина); Експертиза: Проєктувальник забезпечує комплексний супровід стадії «Р» під час проходження державної експертизи до отримання позитивного експертного звіту; Забезпечує реєстрацію та підписання КЕП стадії «Р» в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Склад проєктної документації за марками та розділами Генеральний проєктувальник передає проєктну документацію за такими основними томами та розділами: Том 1. Загальна пояснювальна записка (ПЗ): вихідні дані, опис ділянки (0,50 га в масиві 3,00 га), техніко-економічні показники, енергетичний паспорт; Том 2. Генеральний план і транспорт (ГП, ТР): розбивочний план М 1:500, план організації рельєфу (вертикальне планування), план земляних мас, план благоустрою та дорожніх покриттів (під осьове навантаження 11,5–15,0 т/вісь), зведений план інженерних мереж; Том 3. Технологічні рішення (ТХ): компонування виробничого циклу за принципом FIFO, покрокова схема стендового формування виробів масою до 26,5 т, розділ автоматизованого БЗВ (20–30 куб.м/год) із силосним господарством (60–80 т), склад інертних матеріалів на 4 відсіки, схема роздачі суміші, внутрішня логістика та специфікація обладнання; Том 4. Архітектурно-будівельні рішення (АР): планувальні та фасадні рішення критого ангара арматурного цеху (12х40 м / 8х26 м), модульних блоків (АПК, лабораторія з гідропресом 2000 кН, енергоблок, склад ТМЦ, майстерня); Том 5. Конструктивні рішення (КЖ, КМ): КЖ1: Робочі креслення монолітних фундаментів підкранових балок козлового крана 30 т (довжина колій 100 м, прогін 24 м) з відокремленням від стендової плити деформаційними швами; КЖ2: Конструкції монолітної армованої формовочно-стендової плити (~720 кв.м, товщина 250–300 мм, важкий бетон С25/30, корундовий топінг); КЖ3: Конструкція покриття складу готової продукції (СГП, ~1600 кв.м) на плитах ПАГ-14/18 або монолітному бетоні під складування модулів до 26,5 т в 1–2 яруси; КМ: Металоконструкції каркаса арматурного цеху, підкранових шляхів кран-балки 3,2–5,0 т, прожекторних щогл освітлення та підпірних стін складу інертних матеріалів; Том 6. Інженерні мережі та системи (внутрішні та зовнішні): Електротехнічні рішення (ЕО, ЕМ) на дозволену потужність 300–350 кВт із частотним регулюванням приводів та конденсаторною установкою (cos φ ≥ 0,95); Водопостачання та водовідведення (ВК): технологічний водопровід, двокамерний шламовідстійник-рециклер промивних вод БЗВ, дощова мережа із сепараторами нафтопродуктів (масло-бензовловлювачами); Опалення, вентиляція та кондиціонування (ОВ): інфрачервоний обігрів цеху, вентиляція зварювальних постів та лабораторії; Системи стисненого повітря: пневмомагістралі тиском 6–8 бар від компресорної станції енергоблока; Слабострумні мережі (відеоспостереження, WIFI, мережі автоматизації та вимірювань температури на стендах) Том 7. Оцінка впливів на навколишнє середовище та санітарно-захисна зона (ОВНС, СЗЗ): інвентаризація джерел викидів, розрахунок розсіювання цементного пилу і зварювальних газів на межі СЗЗ (100–300 м), акустичний розрахунок шуму; Том 8. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (ІТЗ ЦЗ): розділ захисту персоналу найбільшої працюючої зміни з прив'язкою модульного первинного укриття серії ПМУ за ДСТУ 9329:2025 (стійкість до ударної хвилі не менше 100 кПа); Том 9. Проєкт організації будівництва (ПОС): календарний план реалізації пускових комплексів Першої черги, схеми роботи монтажних кранів, будівельний генеральний план; Том 10. Кошторисна документація (КД): пояснювальна записка, зведений кошторисний розрахунок (ССР), об'єктні та локальні кошториси, відомості ресурсів (виконані в сертифікованому програмному комплексі АВК-5 чи аналогу з наданням вихідних розрахункових файлів). Вимоги до оформлення та цифрових форматів передачі Результати робіт передаються Замовнику у визначеному комплекті та форматах: Електронна версія: Передається на маркованому USB Flash накопичувачі (на корпусі накопичувача або бирці зазначається повна назва об'єкта, назва проєктної організації, шифр проєкту та дата передачі); Кресленики та графічна частина: у векторному форматі AutoCAD (DWG/DXF) версії не вище 2020 року зі строгою структуризацією по шарах (забороняється розбивати блоки на окремі відрізки без узгодження) та дублюванням кожного аркуша у форматі PDF; Текстова частина: формати DOCX (MS Word) та зведений зброшурований PDF із текстовим шаром (можливістю пошуку); Кошторисна частина: у форматі розрахункового комплексу (файли .bdd / .imd для АВК-5 або аналога), а також таблиці у форматах XLSX (MS Excel) та PDF; Юридична сила: усі електронні томи стадії «ЕП» та «Р» повинні бути підписані кваліфікованими електронними підписами (КЕП/ЕЦП) сертифікованого ГАПа/ГІПа та відповідальних виконавців окремих розділів згідно з вимогами законодавства щодо внесення до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Паперова версія: Документація передається у 3 (трьох) повних зброшурованих примірниках кожного тому; Кожен примірник повинен мати тверду або напівтверду обкладинку, бути пронумерований, містити титульні аркуші з оригінальними синіми підписами та печатками ГІПа/ГАПа і сертифікованих розробників; Графічні матеріали (планшети, креслення ГП, схемні розрізи) роздруковуються у стандартних форматах серії А (від А4 до А0, використовуються тільки стандартні формати) зі збереженням нормативного масштабу без спотворень. Обов'язки Проєктувальника щодо погодження, експертизи та супроводу Усунення зауважень Замовника: Генеральний проєктувальник зобов'язаний доопрацьовувати документацію та усувати мотивовані зауваження Замовника за результатами двох ітерацій погодження варіантних рішень без зміни вартості договору; Комплексна експертиза проєкту: Проєктувальник здійснює повний науково-технічний супровід стадії «Р» в акредитованій експертній організації до отримання позитивного експертного звіту, включно з оперативним внесенням правок за зауваженнями експертів; Реєстрація в ЄДЕССБ: Проєктувальник забезпечує належне завантаження, підписання КЕП та реєстрацію проєктної документації стадії «П» і «Р» в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва. |
| 20. | Вимоги щодо режиму безпеки та охорони праці | Відповідно до діючого Законодавства |
| 21. | Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) | Відповідно до діючого Законодавства |
| 22. | Вимоги щодо створення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Відповідно до діючого Законодавства |
| 23. | Кількість примірників проєктно-кошторисної документації | Стадія «Ескізний проєкт» - 4 + 4 примірники брошур концепту. «Ескізний проєкт» виконується на двох мовах: - Українська (4 примірника); - Англійська (4 примірника) Стадія «Робоча документація» (із повною кошторисною документацією) - 4 повні примірники з оригінальними підписами та печатками після проходження експертизи. В електронному вигляді - 1 (один) комплект: Передається на маркованому USB Flash накопичувачі; Графічна частина: векторні креслення у форматі DWG/DXF (AutoCAD) зі збереженням структури шарів + дублювання у форматі PDF; Текстова частина: формати DOCX (MS Word) та зведені файли PDF із текстовим шаром; Кошторисна частина: файли програмного комплексу .bdd / .imd (АВК-5 або аналог), а також таблиці у форматах XLSX (MS Excel) та PDF; Усі електронні документи повинні бути підписані КЕП/ЕЦП сертифікованих розробників для внесення до ЄДЕССБ. |
| 24. | Проходження експертизи проєкту | Порядок проведення комплексної експертизи Комплексна державна експертиза проєктно-кошторисної документації по об'єкту (стадія «Робоча документація» у повному обсязі, включаючи кошторисну частину, розділи міцності й надійності, пожежної та техногенної безпеки, охорони праці, ОВНС та ІТЗ ЦЗ) виконується силами Виконавця (Генерального проєктувальника) за дорученням Замовника. Виконавець забезпечує: Підготовку повного пакета документів, його підписання кваліфікованими електронними підписами (КЕП/ЕЦП) та завантаження до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ); Вибір акредитованої експертної організації (за погодженням із Замовником) та укладання договору на проведення експертизи; Повний науково-технічний супровід процедури експертизи, представництво інтересів Замовника перед експертами; Оперативне усунення всіх зауважень експертизи та внесення коригувань до робочих креслень і кошторисів у межах договірної вартості без виставлення додаткових рахунків Замовнику. 2. Умови приймання робіт та остаточного фінансового розрахунку Отримання позитивного Експертного звіту (висновку) акредитованої експертної організації щодо розгляду проєктно-кошторисної документації за всіма встановленими законодавством напрямами є обов'язковою та невід'ємною підставою для підписання фінального Акта приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт) та проведення остаточного взаєморозрахунку по Договору з Виконавцем. До моменту реєстрації позитивного висновку експертизи в ЄДЕССБ та передачі Замовнику повного комплекту документації (4 паперові примірники зі штампами експертизи + 1 електронний на маркованому USB Flash накопичувачі) зобов'язання Виконавця за Договором вважаються не виконаними в повному обсязі, а остаточний платіж Замовником не проводиться. |
| 25. | Інтелектуальні права | Передаються Замовнику в повному обсязі |